## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Rehabilitación e instalación de alumbrado público en la carretera 107, tramo Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL CONTRATISTA: |  |  |  | DOCUMENTO
|  | 0 |  |  |  | E2
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
Rehabilitación e instalación de alumbrado público en la carretera 107, tramo Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO, CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL, TRASLADO A PRIMER ESTACION EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 6.53 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 231.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 231.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTRCAR-1-01-013-00) | M3/KM | 2774.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: HUMEDAD ÓPTIMA HASTA EL REBOTE DEL PISÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIO COMPACTO. | M3 | 102.77 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO EN EL FONDO DE LA EXCAVACION CON UNA RESISTENCIA DE 50 KG/CM2 PARA AMACICE DE BASE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE EXCEDENTES. | M3 | 128.45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO PREFABRICADA MARCA CENMEX F'C= 200 KG/CM2 SECCIÓN PIRAMIDAL 40X80X100 CMS DE SECCIÓN, CON 4 BASTONES ROSCADOS DE 3/4" X 1.00 MTS DE LONGITUD UNIDOS CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CMS CON SOLDADURA, INCLUYE: MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 179 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE Y/O EN BRAZO METALICO A UNA ALTURA DE HASTA 12 MTS. INCLUYE: GRÚA CON CANASTILLA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 263 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | RETIRO DE POSTE METALICO EXISTENTE DE HASTA 12 M , INCLUYE: TRASLADO, ENTREGA A ALMACEN DE ALUMBRADO, MANIOBRAS, DESCONEXION DE CABLEADO EN POSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE ELEVACION PARA MANIOBRA Y TRASLADO A PUNTO DE ACOPIO. | PZA | 29 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | RETIRO DE MENSULA DE POSTE EXISTENTE, SIN RECUPERACION A UNA ALTURA MAXIMA DE 12 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE ELEVACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 620 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO LINEA AEREA VARIOS CALIBRES, INCLUYE: RETIRO DE BASTIDORES Y AISLADORES, RETIRO SIN RECUPERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 28176.04 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AEREO XLP-DRS-600V 2+1 cal 4 AWG. INCLUYE, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 12148.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW COBRE CAL. 10 FORRADO COLOR NEGRO, MCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 6102.65 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW COBRE CAL. 10 DESNUDO, MCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 1803.7014 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN, DERIVADOR TIPO H MOD. CDH44, DE ALUMINIO, PARA CALIBRE 2-6 EN RANGO PRINCIPAL Y DERIVACION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO DE ELEVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 620 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO YPC2A8U MCA BURNDY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DERIVADOR TIPO "C" COBRE-ALUMINIO CAL. 8-2 A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE ELEVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 620 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO COPPERWELD 16X3048MM CON PROTOCOLO Y CONECTOR MECANICO GAR1426, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 26 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | POSTE CÓNICO DE 12 MTS DE ALTURA CON VÁSTAGO 12 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, TRASLADOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ARMADO, ELEVACIONES, CONEXIONES, AJUSTES, NIVELADO, PLOMEADO, GRÚA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 148 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE METALICO 1.20 MTS DE LONGITUD, TUBULAR DE ACERO NEGRO AL CARBON DE 2" DIAMETRO CON PLACA DE SOPORTE PARA SUJECIÓN. INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 620 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE METALICO EXISTENTE DE 1.20 MTS DE LONGITUD, TUBULAR DE ACERO NEGRO AL CARBON DE 2" DIAMETRO CON PLACA DE SOPORTE PARA SUJECIÓN. INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHA EN POSTE A UNA ALTURA DE HASTA 12 MTS, BARRENO EN POSTE PARA LA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 620 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED 5050 V2, MOD. V13014650UVG1 MARCA CONSTRULITA DE 130 WATTS, FLUJO LUMINOSO (LM) 18,980, CURVA II M, TENSION 127 - 277 V, ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO, MONTAJE EN BRAZO DE 1 1/2" HASTA 2 3/8", LED DE ALTA POTENCIA CERAMICO DE MUY LARGA VIDA, TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO DE ALUMINIO, ENSAMBLE ELECTRONICO CLASE III DE IPC, PROTECCION DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS DE 10KV/10KA EN PARALELO, AISLAMIENTO DE PRODUCTO CLASE I, IP66, DRIVER CON SUPRESOR DE PICOS INTERNO 6KV/6KA Y PROTECCION TERMICA, VALIDADO CON PRUEBA DE VIBRACION 3G, VIDA PROMEDIO DE 150,000 HORAS, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000 K CON ANGULO DE APERTURA TIPO 2°. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO, SUJECIÓN, CONEXIONES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, MANUAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 620 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO A POSTES Y BRAZOS EXISTENTES ALTURA MAXIMA 14 MTS, INCLUYE: CEPILLADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PRIMER, PINTURA A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 312 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUD. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | OBTENCION DE DICTAMEN DE LA UVIE PARA LA RED ELECTRICA Y SUBESTACION DE ALUMBRADO PUBLICO, P.U.O.T. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | GESTION Y TRÁMITES ANTE CFE PARA LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO, P.U.O.T. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO COMPUESTO DE: GABINETE HIMEL NEMA 4X CON 2 INTERRUPTORES RIEL DIN, CON CONTACTOR Y FOTOCELDA. INCLUYE: TUBERIA ROSCADA 2" IMC (APROXIMADO 7M), CODO, COPLE, CONECTORES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION 1TR2B NORMA K, AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA, 10 KVA, 13200-240/120 V. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 11-700, BANCO DE TRANSFORMACION 1TR2B, CUATRO ESTRUCTURAS TS20, CUATRO CORTA CIRCUITOS, CONECTORES PERICO Y ESTRIBOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, CONECTOR KS20, HERRAJES, CABLETHW, SISTEMA DE TIERRAS, 30M DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 1/0, PAGOS DE LIBRANZA EN LINEAS DE MEDIA TENSION, SE INCLUIRÁ UN PERITO DE OBRA ASIGNADO AL PROYECTO POR LA CONTRATISTA, PAGOS A UVIE VERIFICACION NOM-01 Y NOM-013, PAGOS A C.F.E. POR CONCEPTO DE REVISION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA Y TRAMITE DE ENTREGA A C.F.E., SUPERVISION DE OBRA, ELABORACION DE PLANOS FIRMADOS POR PERITO RESPONSABLE APROBADOS Y FIRMADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), RESPECTO A LA NORMAS DE DISTRIBUCIÓN-CONSTRUCCIÓN-INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE C.F.E. 2014. INCLUYE: 3 AISLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE 1C MCA. IUSA, ALUMINIO SUAVE, FLEJE GALVANIZADO DE 3/4", HEBILLAS PARA FLEJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | JGO | 310 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO.(ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT. E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 MM CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 MM CON CONECTOR, CABLE DE CU THW CAL. 8 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
| RESUMEN DE PARTIDAS |  |  |  |  | 0
Rehabilitación e instalación de alumbrado público en la carretera 107, tramo Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
(*CERO PESOS 00/100 M.N.*) |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0