## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-SMA-OB-LP-0320-2026
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Rehabilitación del área de procedimientos en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | DOCUMENTO
E2
Catálogo de Conceptos
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | Rehabilitación del área de procedimientos en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR EL INSTITUTO DE SALUD, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 265.36 |  | #NAME? | 0
SIOP-002 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 180.2 |  | #NAME? | 0
SIOP-003 | DEMOLICION EN FORMA MANUAL DE MUROS CON ALTURA MAXIMA DE 4.00 M INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE PARA SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS, DEMOLICION MANUAL CONTROLADA, CARRETILLEO A CENTRO DE ACOPIO DESTINADO POR LA DEPENDENCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 45.54 |  | #NAME? | 0
SIOP-004 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PANEL DE YESO CON SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EN MUROS Y PLAFÓN; POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 293.91 |  | #NAME? | 0
SIOP-005 | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO EXISTENTE CON PEGAPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 255 |  | #NAME? | 0
SIOP-006 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  | #NAME? | 0
SIOP-007 | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, INODOROS, MIGITORIOS, LAVAMANOS, OVALINES, ETC. POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
SIOP-008 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 48.39 |  | #NAME? | 0
SIOP-009 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 483.91 |  | #NAME? | 0
A2 | MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
SIOP-010 | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 52.68 |  | #NAME? | 0
SIOP-011 | DALA DE CORONACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 20 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 52.68 |  | #NAME? | 0
SIOP-012 | CASTILLO DE CONCRETO K-0 F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CM, PARA MURO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 EN CADA ESQUINA, Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 69 |  | #NAME? | 0
SIOP-013 | MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 158.04 |  | #NAME? | 0
A3 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  | 0
SIOP-014 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 316.08 |  | #NAME? | 0
SIOP-015 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 15.96 |  | #NAME? | 0
SIOP-016 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 96 |  | #NAME? | 0
SIOP-017 | ZARPEO DE MUROS, CADENAS, CASTILLO Y BÓVEDA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO, ELEVACIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 158.04 |  | #NAME? | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" DE ESP., PARA JUNTA DE DILATACIÓN. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES HASTA 4.5M, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 9.6 |  | #NAME? | 0
SIOP-019 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO ARENA RIO-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:1. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 158.04 |  | #NAME? | 0
A4 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A4.1 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 52 |  | #NAME? | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO CODO DE 90° O 45° DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 15 |  | #NAME? | 0
SIOP-022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PRETIL, HELVEX MOD 4954; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIONES, CONEXIONES. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
A4.2 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
SIOP-023 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 45 |  | #NAME? | 0
SIOP-024 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 37 |  | #NAME? | 0
SIOP-025 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.84 |  | #NAME? | 0
SIOP-026 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.7 |  | #NAME? | 0
SIOP-027 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, COMPACTACIÓN CON PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 5.4 |  | #NAME? | 0
SIOP-028 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 4.05 |  | #NAME? | 0
SIOP-029 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | #NAME? | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 40 |  | #NAME? | 0
SIOP-031 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6”. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 35 |  | #NAME? | 0
SIOP-032 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-033 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | #NAME? | 0
SIOP-034 | TEE PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | #NAME? | 0
SIOP-035 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-036 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-038 | FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD LIBRE. CON PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CMS DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL, SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENOS ACARREOS, HABILITADO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
SIOP-039 | REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
A4.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
SIOP-040 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 263 |  | #NAME? | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2" (50MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 14.29 |  | #NAME? | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 12.65 |  | #NAME? | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 60.85 |  | #NAME? | 0
SIOP-044 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SALIDA | 29 |  | #NAME? | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  | #NAME? | 0
SIOP-046 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNCANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 49 |  | #NAME? | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  | #NAME? | 0
SIOP-048 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 31 |  | #NAME? | 0
A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-049 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 53 |  | #NAME? | 0
SIOP-050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX 2P+T COLOR BLANCO LEVITON GRADO COMERCIAL MOD. CR20-W, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-W. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 24 |  | #NAME? | 0
SIOP-051 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA MARCA LEVITON PLUS+PRO MOD. 5362-IGS, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-IG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-052 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX GFCI FALLA A TIERRA COLOR BLANCO CON PLACA MARCA LEVITON MOD. GFNT2-W, 20A-125V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  | #NAME? | 0
SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-R, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-R, COLOR ROJO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18 |  | #NAME? | 0
SIOP-054 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 70 |  | #NAME? | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX O SIMILAR DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 16 |  | #NAME? | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT DOWNLIGTH EMPOTRABLE LED PARA PLAFÓN MARCA TECNOLITE O SIMILAR, DE 24W, 127V, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 54 |  | #NAME? | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS DE LED PARA PLAFON MCA. TECNOLITE O SIMILAR, 5050 SMD A 12V, IP65, 3000K, 55W, 11W, 5M. MODELO 243-HTLED60IP655050B, EXTERIOR O SIMILAR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 121.28 |  | #NAME? | 0
A6 | MEDIA Y BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ430L2C, 225A, 3 FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ442L6C, 600A, 3 FASES, 4 HILOS, 42 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ430L1C, 100A, 3 FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ418L1C, 100A, 3 FASES, 4 HILOS, 18 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE SQUARE D, MODELO HCP20PG1200UL, 1200A, 22 CIRCUITOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE SQUARE D, MODELO HCP8MG800UL, 800A, 10 CIRCUITOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE 600A, MARCA GENERAC O SIMILAR MODELO RTSC600A3; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE 250A, MARCA EVANS O SIMILAR MODELO ATS250A4P-M; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE 50A, MARCA ELKHART O SIMILAR MODELO ES50M-65N; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1 X 15,20 Ó 30 AMP QO, 120/240 V, 10 KA, MCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 80 |  | #NAME? | 0
SIOP-068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 20 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40 |  | #NAME? | 0
SIOP-069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS 30A NEMA 3R MCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40 |  | #NAME? | 0
SIOP-071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 40 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 70 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 |  | #NAME? | 0
SIOP-073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 40 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | #NAME? | 0
SIOP-074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 50 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | #NAME? | 0
SIOP-075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 60 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 |  | #NAME? | 0
SIOP-076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 70 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8 |  | #NAME? | 0
SIOP-077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 100 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-078 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 150 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  | #NAME? | 0
SIOP-079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 200 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 400 AMP MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-081 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 600 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 225 AMP DE 3 POLO, 18 KA, JDL36225, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 600 |  | #NAME? | 0
SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 600 |  | #NAME? | 0
SIOP-085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 100 |  | #NAME? | 0
SIOP-086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1 1/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-087 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 50 |  | #NAME? | 0
SIOP-089 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 1/2'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 300 |  | #NAME? | 0
SIOP-090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 3/4'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 300 |  | #NAME? | 0
SIOP-091 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 1" (25 MM.) DE DIÁM., INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 80 |  | #NAME? | 0
SIOP-092 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 1/2' , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 60 |  | #NAME? | 0
SIOP-093 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 3/4", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 60 |  | #NAME? | 0
SIOP-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 1 1/2'', INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-095 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 2", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 15 |  | #NAME? | 0
SIOP-096 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL (SAPA) DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ENSAMBLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 70 |  | #NAME? | 0
SIOP-097 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC (LICUATITE) DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ENSAMBLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 40 |  | #NAME? | 0
SIOP-098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA (PGG) DE 13 MM Ø MCA. JUPITER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25 |  | #NAME? | 0
SIOP-099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA (PGG) DE 19 MM Ø MCA. JUPITER O EQUIVALENTE. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25 |  | #NAME? | 0
SIOP-100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA (PGG) DE 13 MM Ø MCA. JUPITER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA (PGG) DE 19 MM Ø MCA. JUPITER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-102 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 100 |  | #NAME? | 0
SIOP-103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 4, 3F (CAL. 4), 1N (CAL. 4), 1T (CAL. 6), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | #NAME? | 0
SIOP-104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 2, 3F (CAL. 2), 1N (CAL. 2), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 25 |  | #NAME? | 0
SIOP-105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 1/0, 3F (CAL. 1/0), 1N (CAL. 1/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 2/0, 3F (CAL. 2/0), 1N (CAL. 2/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 50 |  | #NAME? | 0
SIOP-107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 3/0, 3F (CAL. 3/0), 1N (CAL. 3/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 15 |  | #NAME? | 0
SIOP-108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW 3x250 KCMIL, 1N (250 KCMIL), 1T (CAL. 2), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 30 |  | #NAME? | 0
SIOP-109 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW, CUBIERTA DE PVC, CAL. 2, 3F (CAL. 2), 1N (CAL. 2), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW, CUBIERTA DE PVC, CAL. 2/0, 3F (CAL. 2/0), 1N (CAL. 2/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 25 |  | #NAME? | 0
SIOP-111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW, CUBIERTA DE PVC, CAL. 3/0, 3F (CAL. 3/0), 1N (CAL. 3/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 20 |  | #NAME? | 0
SIOP-112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THWLS VINANEL-XXI CAL. 350 MCM. 600V. 90°C COLOR NEGRO. MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 50 |  | #NAME? | 0
SIOP-113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 500 KCM XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C VIAKON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 75 |  | #NAME? | 0
SIOP-114 | CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 CAL. 2 AWG XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 400 |  | #NAME? | 0
SIOP-115 | CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 CAL. 4 AWG XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 200 |  | #NAME? | 0
SIOP-116 | CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 CAL. 6 AWG XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 300 |  | #NAME? | 0
SIOP-117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ENERGÍA ALUMINIO DS- XLP-100%NA 25KV CALIBRE 1/0 AWG, CON CINTA DE BLOQUEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 120 |  | #NAME? | 0
SIOP-118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACERO COBRE (ACS) DESNUDO 30%-ACS-7 NO 6, TIPO CONDUCLAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 250 |  | #NAME? | 0
SIOP-119 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 3000 |  | #NAME? | 0
SIOP-120 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 1000 |  | #NAME? | 0
SIOP-121 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 8, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 500 |  | #NAME? | 0
SIOP-122 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. CAL. 4, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 400 |  | #NAME? | 0
SIOP-123 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. CAL. 1/0, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 390 |  | #NAME? | 0
SIOP-124 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL 3/0 THW, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50 |  | #NAME? | 0
SIOP-125 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL 2/0 THW, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 150 |  | #NAME? | 0
SIOP-126 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE AWG CAL. 1/0, INCLUYE; CORTES, RETIRO DE EXCEDENTES, ENCINTADO, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, GUIADO EN TUBERÍAS DE HASTA 30 METROS POR MEDIO DE GUÍA DE LÁMINA TRUPER, MANO DE OBRA, CORTES Y CONEXIONES. | M | 130 |  | #NAME? | 0
SIOP-127 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0, AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 80 |  | #NAME? | 0
SIOP-128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 80 |  | #NAME? | 0
SIOP-129 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4, AWG, MCA. CONDUMEX, O SIMILAR. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 130 |  | #NAME? | 0
SIOP-130 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, AWG, MCA. CONDUMEX, O SIMILAR. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 100 |  | #NAME? | 0
SIOP-131 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG CA. 2, INCLUYE; CORTES, RETIRO DE EXCEDENTES ,ENCINTADO, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, GUIADO EN TUBERIAS DE HASTA 30 METROS POR MEDIO DE GUIA DE LAMINA TRUPER, MANO DE OBRA, CORTES Y CONEXIONES. | M | 350 |  | #NAME? | 0
SIOP-132 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG CA. 6, INCLUYE; CORTES, RETIRO DE EXCEDENTES ,ENCINTADO, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, GUIADO EN TUBERIAS DE HASTA 30 METROS POR MEDIO DE GUIA DE LAMINA TRUPER, MANO DE OBRA, CORTES Y CONEXIONES. | M | 400 |  | #NAME? | 0
SIOP-133 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG CA. 8, INCLUYE; CORTES, RETIRO DE EXCEDENTES ,ENCINTADO, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, GUIADO EN TUBERIAS DE HASTA 30 METROS POR MEDIO DE GUIA DE LAMINA TRUPER, MANO DE OBRA, CORTES Y CONEXIONES. | M | 400 |  | #NAME? | 0
SIOP-134 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD RD-17 NARANJA, 3" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 50 |  | #NAME? | 0
SIOP-135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD RD-13.5 NARANJA, 2" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 60 |  | #NAME? | 0
SIOP-136 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD RD-17 NARANJA, 1 1/2" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 60 |  | #NAME? | 0
SIOP-137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO XLP XHHW-2 LS, CALIBRE 4/0 90° 600V, ALUMINIO T. SUAVE S8000, ROHSM.R. CT-SR, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 80 |  | #NAME? | 0
SIOP-138 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO XLP XHHW-2 LS, CALIBRE 2 AWG, 90° 600V, ALUMINIO T. SUAVE S8000, ROHSM.R. CT-SR, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 60 |  | #NAME? | 0
SIOP-139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR ALUMINIO CAL 1/0, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 70 |  | #NAME? | 0
A7 | GASES |  |  |  |  | 0
SIOP-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO)A BASES DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 26.68 |  | #NAME? | 0
SIOP-141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO)A BASES DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 21.66 |  | #NAME? | 0
SIOP-142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO)A BASES DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 23.79 |  | #NAME? | 0
SIOP-143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO)A BASES DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 66.19 |  | #NAME? | 0
SIOP-144 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO TRANSPARENTE PARA 3 VALVULAS, CON PUERTA ABATIBLE SIN BISAGRAS, MARCA ARIGMED, ARAMED O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, COLOCACION, FIJACIÓN, LIMPIEZA, IDENTIFICADOR DE CAJA DE SECCIONAMIENTO CONFORME A NORMA NFPA 99-C, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
SIOP-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 13-13-25 M.M., INCLUYE: VALVULAS DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER MOD - 4211, EN DIFERENTES DIAMETROS Y MANOMETROS DE 0-11 KGS/CM2 PARA CADA GAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 19-19-25 M.M., INCLUYE: VALVULAS DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER MOD - 4211, EN DIFERENTES DIAMETROS Y MANOMETROS DE 0-11 KGS/CM2 PARA CADA GAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MURAL MARCA INFRA TIPO PURITAN CON PLACA INDICADORA SEGUN TIPO DE GAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  | #NAME? | 0
SIOP-148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA ELECTROMECANICA DE SOBREPONER PARA UN GAS ARIGMED O SIMILAR, FABRICADA EN GABINETE DE PERFILES DE EXTRUSION ESPECIAL DE ALUMINIO EN ACABADO DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA, PCB DE ELECTRONICA PARA DETECCION DE BAJA PRESION POR MEDIO DE INTERRUPTOR DE PRESION EXTERNO DE CONTACTOS SECOS (NO INCLUIDO), FUNCION DE ALARMA AUDIO VISUAL PARA EVENTOS DE 1 PUNTO DE CORTE CON LED DE ALTA VISIBILIDAD Y BUZZER SONORO, BOTONES PARA PRUEBA Y SILENCIO, CARATULA ELECTROLUMINICENTE EN CADA MODULO DE GAS, PUERTOS DE CONEXION PARA SEÑAL DE ENLACE CON ALARMA MAESTRA ELECTROMECANICA (BAJO ESPECIFICACION), ALIMENTACION ELECTRICA ESTADART A 127V CON OPCION A 220V. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
SIOP-149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DE 1.20 DE LONGITUD, MARCA ARAMED O SIMILAR. INCLUYE: 1 TOMA DE OXIGENO, 1 TOMA DE AIRE, 1 TOMA DE VACÍO, TODOS CON ENCHUFE RAPIDO, 8 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL, LAMPARA DE CABECERA, LAMPARA DE AMBIENTACIÓN, TROQUEL PARA SISTEMA PACIENTE ENFERMERA, FIJACION, ACARREOS, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN. REQUIERE ALIMENTACION ELECTRICA Y CANALIZACION A CIRCUITO PRINCIPAL NO INCLUIDA. | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE SERVICIO PARA QUIROFANO DE ARTICULACION SENCILLA, INCLUYE:, CUERPO DE 100 CM FABRICADO EN PERFILES DE ALUMINIO ALEACION 6063 TEMPLE T6 PINTURA ELECTROSTATICA CON COMPONENTES ANTIFLAMA Y ARTICULACIÓN SENCILLA, FABRICADOS BAJO LA NORMA NFPA99-2015, CON 6.00 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL EN COLOR ROJO, 4.00 TOMAS DE OXIGENO, 4.00 TOMAS DE AIRE , 4.00 TOMAS DE VACIO, 1.00 TOMA DE DIÓXIDO DE CARBONO, 1.00 TOMA DE NITRÓGENO Y 1.00 TOMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉCICOS (TOMAS DE GASES: ENCH. RÁPIDO TIPO CHEMETRON Y OHMEDA) Y 3.00 MANOMETROS DE LECTURA, MÓDULO DE FUERZA A TIERRA, PORTAVENOCLISIS, CHAROLA MULTISERVICIOS, FLETES CONEXIONES, SOLDADURA DE PLATA, MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, FIJACION, LIMPIEZA, ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. MARCA ARIGMED O SIMILAR EN CALIDAD BRAZO PARA QUIROFANO DE ARTICULACION SENCILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MARCA ARIGMED. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-151 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO / VACUOMETRO TIPO BURDON PARA GAS, INTERVALO DE PRESION 0 A 200 PSIG, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION COMPLETA, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y LIMPIEZA. MANOMETRO O A 200 PSIG INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  | #NAME? | 0
SIOP-152 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJÓMETRO SENCILLO: DE MATERIAL CROMADO Y POLICARBONATADO DE ALTO IMPACTO. RANGO DE 0 A 15 LTS/MIN, HUMEDECEDOR CON FRASCO GRABADO PARA FLUJÓMETRO SENCILLO. BURBUJEADOR PARA HUMIDIFICACIÓN DEL OXÍGENO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MARCA ARAMED O SIMILAR. | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-153 | SUMINISTRO DE ADITAMENTO SENCILLO PARA AIRE, INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MARCA ARAMED O SIMILAR | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-154 | EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE 1 LITRO, INCLUYE: REGULADOR DE VACÍO DE TRES PUNTOS DE REGULACIÓN CON VACUÓMETRO, FRASCO DE VIDRIO GRADUADO CON TAPÓN DE PLÁSTICO DE UN LITRO, REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO, CANASTILLA CROMADA, JUEGO DE MANGUERAS TRANSPARENTES. MARCA ARAMED O SIMILAR | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
A8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
SIOP-155 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA UNA CARA (LAMBRIN) EN HOJA STANDAR DE YESO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 253.83 |  | #NAME? | 0
SIOP-156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN, DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C, DE 12.7 MM, DE TABLAROCA USG, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, MONTADA EN CANAL LISTÓN A UN MÁXIMO DE 61CM Y CANALETA DE CARGA @1.22M, COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.12 @ 1.22 M, AMARRE ENTRE CANALES CON ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 DOBLE, FIJANDO HOJA CON PIJA AUTORROSCABLE GALVANIZADA Y COLOCACIÓN DE CINTA DE REFUERZO PERFACINTA EN RESANES, CON COMPUESTO PREMEZCLADO REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN A BASE DE PERFILES Y ALAMBRE GALVANIZADOS, TORNILLOS, CINTA UNIÓN, PASTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 163.72 |  | #NAME? | 0
SIOP-157 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO Y REJILLAS DE AIRES ACONDICIONADOS, DESDE 30 X 30 CMS HASTA 60 X 60 CMS., A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 16 |  | #NAME? | 0
SIOP-158 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO DE 1" DE ANCHO PARA PODER FIJAR DE LUMINARIAS DE 60X60 CMS. O DE DIFERENTES MEDIDAS EN LA LOSA Y/O PLAFONES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA. | M | 38.4 |  | #NAME? | 0
SIOP-159 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO, TIPO SPOT DE 15 CMS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 54 |  | #NAME? | 0
SIOP-160 | CAJILLO PERIMETRAL DE 20 CMS DE ANCHO CON DISEÑO ESPECIFICADO EN PROYECTO A BASE DE PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 35.83 |  | #NAME? | 0
A9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
SIOP-161 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOCADO A HUESO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONEWALK, FORMATO 60X60CM, COLOR MARFIL ANTIDERRAPANTE. INCLUYE ZOCLO DEL MISMO MATERIAL EN TIRAS DE 60X10CM COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 89.18 |  | #NAME? | 0
SIOP-162 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL EN ROLLO DE 2.00X20.00M, MARCA AEI, MODELO EVOLUTION-GFE20055, ESPESOR 2MM. INTEGRADO CON CURVA SANITARIA, SOLDADURA, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 89.08 |  | #NAME? | 0
SIOP-163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA DE PISO VINILICO ALTO TRÁFICO ANTIBAACTERIAL DE 25 CM DE ANCHO, MARCA AEI, MODELO EVOLUTION-GFE20066, ESPESOR DE 2MM. INCLUYE ZOCLO DE 10CM INTEGRADO CON CURVA SANITARIA, INCLUYE: ADHESIVO, SOLDADURA, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 18.04 |  | #NAME? | 0
SIOP-164 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO MARCA ECRETE EP FLOORING COLOR IGUALADO AL PISO DEL ÁREA MÁS CERCANA, APLICADO SOBRE PISO ACABADO PULIDO. CONTEMPLAR CENEFA DE 0.30MTS DE ANCHO. INCLUYE: ADHESIVO, SOLDADURA, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.11 |  | #NAME? | 0
SIOP-165 | SUMINISTRO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO, MODELO AEI/1600-I, IPC. A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUIDA DE PVC, 152MM DE ALTO, 25MM DE ANCHO DE 3.66M COLOR SLATE, SUMINISTRO DE PROTECCIÓN CON BUMPER Y FUNDA, TRAMOS DE 3.66 ML COLOR SLATE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORECTA INSTALACION. | M | 70.56 |  | #NAME? | 0
SIOP-166 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO A BASE DE RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y CUBIERTA VINÍLICA ALTO IMPACTO, H=1.20 M, 50 MM POR CARA, MARCA: ULTRABANNER, MODELO: RVHS- 605B, COLOR: S.M.A., TAPAS SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION Y MONTAJE, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 16 |  | #NAME? | 0
A10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
SIOP-167 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 14 |  | #NAME? | 0
SIOP-168 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE TARJA MARCA URREA ACERO INOXIDABLE TUERCAS DE LATÓN DE 1/2" CON LONGITUD DE 55 CM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 14 |  | #NAME? | 0
SIOP-169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MARCA: URREA MOD. 9373 INOX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | #NAME? | 0
SIOP-170 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4" DE ACERO INOXIDABLE CÓDIGO 73INOX, LÍNEA URREA O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 7 |  | #NAME? | 0
SIOP-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL ECONOMICO PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  | #NAME? | 0
SIOP-172 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-173 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA PARA TARJA MARCA HELVEX MODELO H-8801 EN BRONCE CON ACABADO EN CROMO, PARA FREGADERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-174 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION METÁLICA DE 5" X 1 1/2" CUERPO DE LATON ACABADO CROMO MARCA URREA O SIMILAR A PARA LAVABO O FREGADERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEINTA. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-175 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE MCA. HELVEX MOD. 106, CROMADO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-176 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | #NAME? | 0
SIOP-177 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | #NAME? | 0
SIOP-178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 0.70 M X 0.50 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.40 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 1 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7 |  | #NAME? | 0
A11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
SIOP-179 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CAJONERA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VESIO MODELO TOCANA 083.MEDIDAS2.40X0.60X1.68M Y ANTEPECHO DE 0.60X0.60X1.68; INCLUYE: FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CAJONERA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VESIO MODELO TOCANA 083.MEDIDAS2.40X0.60X2.05M Y ANTEPECHO DE 0.60X0.60X2.05; INCLUYE: FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PTR DE 2"X2", FORRADO DE TRIPLAY DE 1ERA DE 6MM PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE CUBIERTA CORIAN, BASE DE BASTIDORES DE PINO DE 1ERA DE 1"X1", FORRADO DE TRIPLAY DE 1A DE 6MM, CON CAJONERA DE TAMBOR, PUERTA Y ENTREPAÑOS DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083 EN MADERA MACIZA DE 1ERA DE 19 MM, MEDIDAS2.06X0.70X0.60 M, CON 3 CAJONES DE0.35X0.15X0.60; INCLUYE: FABRICACIÓN, RANURAS Y ORIFICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PINO , CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO, Y CAJONERA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VESIO MODELO TOCANA 083 MEDIDAS 1.10X0.70X2.00 M. INCLUYE: FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
A12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-183 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR DE 3M X 2.28M. INCLUYE: FIJO DE 0.68M X 1.30M A LA DERECHA Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.60M X1.92M.TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-184 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR DE 3M X 2.28M. INCLUYE: FIJO DE 0.68M X 1.30M A LA DERECHA Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.60M X2.00M.TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-185 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR DE 3M X 3M. INCLUYE: FIJOS DE 0.20M X2.40M A EN AMBOS EXTREMOS Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.60M X 2.00M.TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-186 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR DE 4.63M X 3M. INCLUYE: FIJOS DE 1.16M X2.40M A EN AMBOS EXTREMOS Y DOS FIJOS EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.60M X 2.410M.TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-187 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR DE 2.06M X 3M. INCLUYE: FIJO DE 0.86M X1.30M Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.60M X 2.060M.TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-188 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 4.56 |  | #NAME? | 0
SIOP-189 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1 |  | #NAME? | 0
A13 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0
SIOP-190 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18 P3, MEDIDAS DE 1.70X0.60X1.36M, A BASE DE CUBIERTA CON RESPALDO Y 1 TARJA 0.40X0.40X0.40M Y PUERTA, ENTREPAÑO, Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CON GOMA ANTIDERRAPANTE, ACABADOS SANITARIOS, BORDES ANTIESCURRIMIENTO; INCLUYE: MATERIALES, ORIFICIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS AL LUGAR, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-191 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18 P3, MEDIDAS DE 1.50X0.60X1.00M, A BASE DE CUBIERTA CON RESPALDO Y 1 TARJA 0.40X0.40X0.40M Y PUERTA, ENTREPAÑO, Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CON GOMA ANTIDERRAPANTE, ACABADOS SANITARIOS, BORDES ANTIESCURRIMIENTO; INCLUYE: MATERIALES, ORIFICIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS AL LUGAR, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-192 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DELAVABO PARA CIRUJANO SENCILLO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18 P3, MEDIDAS DE 1.00X0.60X1.20M, A BASE DE CUBIERTA CON RESPALDO INCLUYE: VALVULAS DE SENSOR, MATERIALES, ORIFICIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS AL LUGAR, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
SIOP-193 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18 P3, MEDIDAS DE 1.45X0.60X1.00M, A BASE DE CUBIERTA CON RESPALDO Y 1 TARJA 0.40X0.40X0.40M, GABINETE Y PUERTA, 1 ENTREPAÑO Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CON GOMA ANTIDERRAPANTE, ACABADOS SANITARIOS, BORDES ANTIESCURRIMIENTO; INCLUYE: MATERIALES, ORIFICIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS AL LUGAR, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-194 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18 P3, MEDIDAS DE 2.75X0.60X1.00M, A BASE DE CUBIERTA CON RESPALDO Y 2 TARJAS 0.40X0.40X0.40M Y PUERTA, ENTREPAÑO, Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CON GOMA ANTIDERRAPANTE, ACABADOS SANITARIOS, BORDES ANTIESCURRIMIENTO; INCLUYE: MATERIALES, ORIFICIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS AL LUGAR, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
A14 | SISTEMA AISLADO |  |  |  |  | 0
SIOP-195 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE AISLAMIENTO 5 KVA 220/120V PARA EMPOTRAR MODELO MIP-05HASB-0NN0, MONTAJE VERTICAL MARCA BENDER (DE ACUERDO CON CERTIFICACIÓN NFPA 99, NFPA 70, UL 1446, UL 1047, UL 1022, UL 50 Y NOM-001-SEDE) , EL CUAL ESTÁ FORMADO POR: 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X30AMPS SQ PARA PROTECCIÓN DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR. 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 220/120 VOLTS. 16 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DERIVADOS TIPO SQUARE-D A PRESIÓN DE 2 POLOS, 20 AMPERES, CON MODULOS LOCALIZADORES DE FALLA DE CIRCUITOS DERIVADOS CAT. EDSM151 MARCA BENDER Y COMUNICADOR CAT. CPM907, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CAT. LIM2010 MARCA BENDER (CON IDENTIFICADOR DE FALLO DE LÍNEA, CORRIENTE DE FUGA Y FALLO A TIERRA CON ALMACENAMIENTO DE 300 EVENTOS Y 300 ALARMAS), 1 GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. 66" X 24" X 6" PULGADAS. 1 TAPA FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRABAJOS PARA EMPOTRAR EN MURO, FIJACIÓN, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS AL SISTEMA ELÉCTRICO AISLADO. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-196 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FUERZA Y TIERRA SERIES GPM-F4DR4 MARCA BENDER CON TOMACORRIENTES DE GRADO HOSPITALARIO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA Y CONEXIÓN A TIERRA DE EQUIPO PORTÁTIL, PARA TABLERO AISLADO, FORMADO POR 4 RECEPTÁCULOS DE FUERZA GRADO HOSPITAL 20A/125V NEMA 5-20R DÚPLEX ROJO, 4 CONECTORES DE TIERRA TIPO HEMBRA 30A/250V COLOR VERDE, GRADO HOSPITAL, MONTADOS EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON ACABADO PULIDO (INCLUYE CAJA PARA EMPOTRAR MODELO B120804); LOS MÓDULOS DE FUERZA Y TIERRA DISEÑADOS EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS UL467, UL50, LA NFPA 70 (CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL), Y NFPA 99. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRABAJOS PARA EMPOTRAR EN MURO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-197 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE TIERRA (EQUIPOTENCIAL), CON UNA CAPACIDAD DE 24 DERIVACIONES PARA CABLES NO. 12 A NO. 6 (ESTAS BARRAS DEBERÁN DE PONERSE A TIERRA CON CABLE NO MENOR AL CALIBRE NO. 10.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE PISOS CONDUCTIVOS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-198 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELOJ / CRONÓMETRO DIGITAL CAT. ZTM1591RS MARCA BENDER; EN UNA LINEA, FRENTE Y CAJA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN A 100 - 240 VC.A. MONTADOS EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON ACABADO PULIDO (INCLUYE CAJA PARA EMPOTRAR CAT. B120804), EMPOTRABLE EN PARED, INCLUYE: RIEL DIN, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, CONTROL REMOTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, FIJACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
A15 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
SIOP-199 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA SIRENA ESTROBO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CAJA CUADRADA 4" x 1 1/2" (RACO NO. 191), ARILLO DE EXTENSION 4" x 1 1/2", 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 4"X90° RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-201 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE FLEXIBLE DE 4" RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-202 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO DE 4" RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  | #NAME? | 0
SIOP-203 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 4" RANURADA DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA DE 4" RANURADA DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK BRIDADA DE 4" HIERRO DUCTIL UL/FM, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK RANURADA DE 4" HIERRO DUCTIL UL/FM, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 40 |  | #NAME? | 0
SIOP-208 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 90 |  | #NAME? | 0
SIOP-209 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 3/4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18 |  | #NAME? | 0
SIOP-210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO SECO, CARATULA DE 3 1/2″ RANGO 0 – 300 PSI, UL/FM, INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-211 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA MARIPOSA RANURADA DE 4", OPERADOR ENGRANE CON SWITCH SUPERVISOR UL/FM 300 PSI, HIERRO DÚCTIL, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
A16 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
SIOP-212 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 13 |  | #NAME? | 0
SIOP-213 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 |  | #NAME? | 0
SIOP-214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 |  | #NAME? | 0
SIOP-215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 67.11 |  | #NAME? | 0
SIOP-216 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 34 |  | #NAME? | 0
SIOP-217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 67.11 |  | #NAME? | 0
A17 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
SIOP-218 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16 |  | #NAME? | 0
A18 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
SIOP-219 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA FAN AND COIL MARCA MIRAGE MODELO EDH361J, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H (3 TR) PARA CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V/1 FASE/60 HZ, INCLUYE: TERMOSTATO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-220 | SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADAS. P.G. ROSCADA DE 57 MM. DE DIAMETRO, HASTA 12.00 M., INCLUYE: COPLES, CONECTORES, CODOS, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° CAL. 6, CONDULET RECTANGULAR FSC CON TAPA Y EMPAQUE, TRAZOS, MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | #NAME? | 0
SIOP-221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE BRANCH MODELO FQ01B/A MCA: MIRAGE A UNA ALTURA MAXIMA DE 6M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | #NAME? | 0
SIOP-222 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU, MODELO CET-2600, 3/4 HP, 110-127 V, INCLUYE: ACARREOS, MONTAJES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  | #NAME? | 0
SIOP-223 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS MODELO T6861V1WB MARCA HONNEYWELL PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PLAFON. INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO MANIOBRA DE INSTALACION HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS HERRAMIENTA INALAMBRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONABILIDAD Y SERVICIO. | PZA | 4 |  | #NAME? | 0
SIOP-224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE PARA LOS EQUIPOS TIPO PAQUETES, INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, ENSANBLE, ELEVACION, NIVELACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, COLGANTES DE CAÑUELA, ANCLAS FULMINANTES, TUERCAS, FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DOBLECES, ENGARGOLADO, MANUFACTURA DE DUCTO, REFUERZO Y MONTAJE DE LOS MISMOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | KG | 166.56 |  | #NAME? | 0
SIOP-225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO RF-3100 DE 1" DE ESPESOR, A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO, PARA USO EN INTERIOR. INCLUYE: FABRICACIÓN, CORTE, MANEJO DE DESPERDICIOS, TROQUELADO, ROLADO, DOBLECES, SUMINISTRO, TRAZO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MISCELÁNEOS, SELLADO, FLETES, CARGA, DESCARGA, ALMACENAJE, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 34.7 |  | #NAME? | 0
SIOP-226 | DIFUSOR DE INYECCIÓN, MODELO DPI DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 10" DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-227 | REJILLA DE RETORNO, MODELO RPR DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 12" DE DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-228 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC CÉDULA 80 DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA. | M | 11.07 |  | #NAME? | 0
SIOP-229 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC CÉDULA 80 DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA. | M | 2.83 |  | #NAME? | 0
SIOP-230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/2”, PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE CORTE, TRAZO, CURVADO, LIMPIEZA CON NITRÓGENO, UNIONES MEDIANTE SOLDADURA CON FLUX Y VARILLA DE PLATA, FIJACIÓN CON SOPORTERÍA ADECUADA CADA 1.50 M, ETIQUETADO. | M | 21.64 |  | #NAME? | 0
SIOP-231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX DE 1” DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE COBRE DE 1/2”, AUTOEXTINGUIBLE, CÉLULA CERRADA, LIBRE DE CFC. INCLUYE CORTE, ENMANGUE Y SELLADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA EVITAR CONDENSACIÓN, ACABADO LIMPIO Y CONTINUO. | M | 21.64 |  | #NAME? | 0
SIOP-232 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE DE REFRIGERANTE EN EXTERIOR, A BASE DE PORTERÍAS DE PTR Y ESTRUCTURA METÁLICA EN AZOTEA, CON RESISTENCIA A INTEMPERIE, DISEÑADA PARA SOPORTAR LÍNEAS DE REFRIGERANTE DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CONDICIONES AMBIENTALES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ALMACENAJE, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO. | PZA | 11 |  | #NAME? | 0
SIOP-233 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS PARA CONDENSADORAS Y EQUIPOS DE 1 A 2 TONELADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | #NAME? | 0
SIOP-234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS PARA CONDENSADORAS Y EQUIPOS DE 3 A 6 TONELADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA EQUIPOS TIPO FAN & COIL EN INTERIOR, A BASE DE UNICANAL, ÁNGULO Y VARILLA ROSCADA, FIJADA A LOSA O MURO SEGÚN REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ALMACENAJE, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
A19 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
SIOP-236 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 10 |  | #NAME? | 0
SIOP-237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 134.05 |  | #NAME? | 0
SIOP-238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 8.91 |  | #NAME? | 0
SIOP-239 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 108.42 |  | #NAME? | 0
SIOP-240 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/200 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 27.86 |  | #NAME? | 0
SIOP-241 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 14 |  | #NAME? | 0
SIOP-242 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  | #NAME? | 0
SIOP-243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CISCO WAP371- DOBLE BANDA - WIFI AC/N -POE. O SIMILAR, INSTALACIÓN EN TECHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
A20 | CCTV |  |  |  |  | 0
SIOP-244 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA TIPO DOMO IP 6 MEGAPIXEL / SERIE PRO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP 67/IK10/WDR120DB/AUDIO Y ALARMAS/POE/VIDEO ANALITICOS INTEGRADOS, MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO DS-2CD2763G2-IZS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, CONEXIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-246 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES PARA CAMARA DOMO MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO DS-1280ZJ-DM55, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | #NAME? | 0
SIOP-247 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 65.63 |  | #NAME? | 0
A21 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
SIOP-248 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A SISTEMA DE VOCEO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-249 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCINA PARA PLAFÓN MARCA JBL O SIMILAR, MODELO PROFESSIONAL ALTAVOZ PLAFÓN 8124 8100 SERIES IN-CEILING LOU DE 4", ANCHO DE FRECUENCIA DE 60 HZ – 18 KHZ, SENSIBILIDAD 93 DB (1 KHZ – 8 KHZ), 1 W, 1 M, CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BOCINA DE 20 W, MEDIDAS DE 206 MM X 89 MM, DIAMETRO DE CORTE DE 175 MM. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | #NAME? | 0
SIOP-250 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE AUDIO BINARY O SIMILAR DE 4X16 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 81.5 |  | #NAME? | 0
A22 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
SIOP-251 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 265.36 |  | #NAME? | 0
SIOP-252 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 265.36 |  | #NAME? | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
A | Rehabilitación del área de procedimientos en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A2 | MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
A3 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  | 0
A4 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A4.1 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
A4.2 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
A4.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
A6 | MEDIA Y BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
A7 | GASES |  |  |  |  | 0
A8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
A9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
A10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
A11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
A12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
A13 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0
A14 | SISTEMA AISLADO |  |  |  |  | 0
A15 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
A16 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
A17 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
A18 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
A19 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
A20 | CCTV |  |  |  |  | 0
A21 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
A22 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
#NAME? |  |  |  |  | TOTAL M. N. | 0