## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-HID-OB-LP-0465-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Rehabilitación de 3 celdas y sustitución de material filtrante en 11 celdas de la Unidad 3 en el área de sistema de filtros de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Rehabilitación de 3 celdas y sustitución de material filtrante en 11 celdas de la Unidad 3 en el área de sistema de filtros de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco |  |  |  |  | 0
A | REHABILITACIÓN DE MUROS, PLACAS METÁLICAS, TOBERAS Y TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | DESATORNILLADO DE TUERCAS OXIDADAS EN MAL ESTADO Y RETIRO DE PLACAS DE FIJACION DEL FALSO FONDO METALICO DE MANERA MANUAL, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICL ACCESO CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE AFLOJA TODO WD40, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y MANO DE OBRA | PZA | 1074 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | EXTRACCION DE PLACAS METALICAS DEL FALSO FONDO DE 4.90M DE LARGO, 0.63M DE ANCHO Y 1/2" DE ESPESOR, DENTRO DE LA CAMARA DE FILTRADO DE MANERA MANUAL, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, ACARREO VERTICAL 7 M DE ALTURA Y ACARREO MANUAL AL LUGAR DE ACOPIO A 2 ESTACIONES DE DISTANCIA, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | EXTRACCION DE PLACAS METALICAS DEL FALSO FONDO DE 0.76M DE LARGO, 0.12M DE ANCHO Y 1/2" DE ESPESOR, DENTRO DE LA CAMARA DE FILTRADO DE MANERA MANUAL, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, ACARREO VERTICAL 7 M DE ALTURA Y ACARREO MANUAL AL LUGAR DE ACOPIO A 2 ESTACIONES DE DISTANCIA, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | LIMPIEZA GRUESA PARA RECIBIR TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE EN MUROS, PISO Y TECHO DENTRO DE LA CAMARA DE FILTRADO,CON EQUIPO MECANICO LIGERO, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICL ACCESO CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, LIMPIEZA CON SISTEMA DE HIDROLVADO A PRESION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. | M2 | 434.37 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | REHABILITACION DE MUROS |  |  |  |  | 0
SIOP-005 | PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS, INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO MATE, COLOR SELECCIONADO E INDICADO POR SUPERVISOR, HASTA 5.00 MTS DE ALTURA SE INCLUYE: APLICACIÓN DE DOS MANOS, SELLADOR,ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 1932.77 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | REHABILTACION DE PLACAS |  |  |  |  | 0
SIOP-006 | LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO E INSTALACION PARA PLACAS DE ACERO AL CARBON A36 DE FALSO FONDO DE CAMARA FILTRANTE DE 4.90 M DE LARGO, 0.63 M DE ANCHO Y 3/8" DE ESPESOR, DE DIAMETRO PARA COLOCACION DE TOBERAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ABRASIVOS ACABADO A METAL BLANCO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO ANTICORROSIVO, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, ACARREO MANUAL AL LUGAR DE INSTALACION A 300MT DE DISTANCIA, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO E INSTALACION PARA PLACAS DE ACERO AL CARBON A36 PARA FALSO FONDO DE CAMARA FILTRANTE DE 0.76 M DE LARGO, 0.12 M DE ANCHO Y 3/8" DE ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES DE 5/8" DE DIAMETRO CON 2 ESPARRAGO DE 5/8" DE 6 CM, LIMPIEZA CON CHORRO DE ABRASIVOS ACABADO A METAL BLANCO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO ANTICORROSIVO, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, ACARREO MANUAL AL LUGAR DE INSTALACION A 300MT DE DISTANCIA, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO E INSTALACION PARA PLACA METALICA A36 DE 5/16" X 3 1/2" X 3 1/2" CON 1 BARRENO AL CENTRO DE 5/8", CON SANDBLASTEO A METAL BLANCO Y PINTURA EXPOXICA AMERLOCK 400 EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 726 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO E INSTALACION PARA PLACA METALICA A36 DE 5/16" X 3" X 2 1/2" CON 1 BARRENO AL CENTRO DE 5/8" Y 1 VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO X 2 1/2" DE LARGO SOLDADA EN LA PLACA, CON SANDBLASTEO A METAL BLANCO Y PINTURA EXPOXICA AMERLOCK 400, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 348 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | SUMINISTRO E INTALACION MANUAL DE TUERCAS Y RONDANAS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE Y PLACA DE ACERO A36 DE 0.10Mx0.10x5/16" CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PERFORACION PARA TORNILLO DE 5/8", PARA COLOCACION Y SUJECION DE PLACA METALICA DE FALSO FONDO, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1074 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | SUSTITUCION DE ESPARRAGOS DE 5/8" DE DIAMETRO EN MUROS PARA SUJETAR PLACAS METALICAS, INCLUYE CORTE DE ESPARRAGO BARRIDO EXITENTE, BARRENO DE 10 CM EN MURO DE CONCRETO CON EQUIPO LIGERO, ESPARRAGO DE 20 CM DE LARGO, COLOCACION DE EPOXICO PARA FIJAR EL ESPARRAGO EN EL MJRO DE CONCRETO EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 430 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 0.12 M DE ANCHO Y 1/2" ESPESOR, SOLIDO PARA COLOCACION Y SUJECION DE PLACA METALICA DE FALSO FONDO, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 287.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | SUSTITUCIÓN DE TORNILLERAÍA POR ACERO INOXIDABLE PARA ACCESOS A FILTROS | PZA | 180 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | REHABILTACION DE TOBERAS |  |  |  |  | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOBERAS TIPO JOHNSON DE ACERO DE ACERO INOXIDABLE AI-316L, ROSCA 1" NPT, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2040 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | LIMPIEZA DE TOBERAS TIPO JOHNSON DE ACERO DE ACERO INOXIDABLE AI-316L, ROSCA 1" NPT, EN ESPACIOS DE REDUCIDOS DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 3264 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | TRABAJOS DE PAILERIA EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTOS, TRASLADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Y LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, EXTERIOR E INTERIOR A METAL BLANCO, RECUBRIMIENTO EPOXICO PRIMARIO RP-6. . INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE BASE AGUA 3 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE PELICULA SECA, APLICACION DE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO TERMINADO ACABADO CON RP=21 EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS DE 5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA. INCLUYE INSTALACION DE LA PIEZA EN SU LUGAR DEFINITIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 2630.27 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5 | REHABILTACION DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
SIOP-017 | RECUBRIMIENTO EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS DE 5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS. | M2 | 596.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B | SISTEMA FILTRANTE |  |  |  |  | 0
B1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-018 | RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE A BASE DE ARENA SILICA CONTAMINADA EN ESPACIOS REDUCIDOS DE DIFICL ACCESO DENTRO DE LA CAMARA, CON CUBETAS DE 20LT SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS INCLUYE: APILE DE MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 248.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | ACARREO VERTICAL CON MALACATE A UNA ALTURA DE 7 MTS, PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS | M3 | 248.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | ACARREO EN CARRETILLA A 1ERA. ESTACION 20 MTS., PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS | M3 | 248.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | ACARREO EN CARRETILLA A CADA ESTACION DE 20 MTS. SUBSECUENTE, MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O EXCAVACION, REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS | M3 | 746.91 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | CARGA MANUAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DESAZOLVE Y/O DEMOLICION AL 1ER. KILOMETRO, EL CONCEPTO INCLUYE: EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 248.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3K | 4979.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | ILUMINACION DE INTERIOR DE CAMARA DE FILTRADO CON LAMPARAS LED DE 25W, GENERADOR A GASOLINA, EXTENSION DE USO RUDO DE 30M DE LARGO PARA EVITAR EL INGRESO DE GASES AL INTERIOR DE LA CAMARA, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MATERILES | DIA | 42 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | EXTRACTOR DE GASES Y POLVO DENTRO DE CAMARA DE FILTRADO, INCLUYE: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIA | 42 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B2 | MATERIAL FILTRANTE |  |  |  |  | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO DE MEDIO FILTRANTE DE ARENA SILICA PREMIUM, TAMAÑO EFECTIVO DE 0.35 MM A 0.65 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1.7 O MENOR, DE ACUERDO CON ANSI/AWWA B100-16, UNICAMENTE SUMINISTRO, PUESTA EN OBRA, NO INCLUYE MANIOBRAS DE DESCARGA NI ACARREOS. | M3 | 246.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3K | 246.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | ACARREO DE MATERIAL FILTRANTE DE ARENA SILICA DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO A CAMARAS FILTRANTES, NO INCLUYE SUMINISTRO, INCLUYE: CARGA MANUAL, ACARREO EN CARRETILLA AL LUGAR DE ACOPIO, 200 M. ACARREO VERTICAL CON SISTEMA DE POLEAS Y VIGA A UNA ALTURA DE 7 M, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 246.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | COLOCACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE FILTRANTE DE ARENA SILICA A CAMARAS FILTRANTES, NO INCLUYE SUMINISTRO, INCLUYE: COLOCACION CON BOTES Y PALAS, EXTENDIDO MANUAL EN ESPACIOS DE REDUCIDOS, DE DIFICIL ACCESO, CON POCA VENTILACION Y BAJA ILUMINACION, SOBRECOSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO Y POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 246.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C | SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS |  |  |  |  | 0
C1 | SISTEMA DE LAVADO |  |  |  |  | 0
SIOP-018 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 10 HP, TIPO HORIZONTAL, CON CONEXIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1.5" O CONSIDERAR REDUCCION, MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A 220 V, EQUIPADA CON IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO, MARCA WEG O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBA MÓVIL, CONSISTENTE EN TENDIDO DE 30 METROS DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO RUDO DE 4 CONDUCTORES CALIBRE #8 AWG, AISLAMIENTO PARA 600 V, PARA SISTEMA TRIFÁSICO 220 V. INCLUYE: CLAVIJA INDUSTRIAL TIPO NEMA DE 30 A, MARCA LEGRAND O SIMILAR, MODELO TURNLOK 3431-SS, DE 4 POLOS, CONECTORES, TERMINALES, SUMINISTRO E INSTALACIÒN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA BOMBA DE 10HP 220V, EN GABINETE METÁLICO PARA INTEMPERIE TIPO NEMA 4, CON DIMENSIONES DE 600 X 400 X 250 MM. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA ABB MODELO S203-K63 (63 A); ASÍ COMO DOS SISTEMAS DE CONTROL INDEPENDIENTES DENTRO DEL MISMO GABINETE, CADA UNO INTEGRADO POR: GUARDAMOTOR ABB MS116-32, CONTACTOR ABB AF30-30-00-14 CONTACTO AUXILIAR PARA CONTROL, RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA ABB TF65-33, BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, Y LUCES INDICADORAS TIPO LED( OPERANDO VERDE, PARO ROJO) TODO ESTO IGUAL O SIMILAR. DEBERA ESTAR MONTADO EN GABINETE, CONSIDERANDO CABLEADO DE FUERZA, CABLEADO DE CONTROL Y CONTAR CON LAS BORNERAS Y CANALETAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARREGLO DE MULTIPLE DE SUCCION Y DESCARGA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2", INCLUYE: 9 NIPLES DE ACERO GALVANIZADO DE 25 CM DE LONGITUD, 1 TRAMO DE TUBERÍA ROSCADA DE 1.00 M, 3 CODOS DE 90° ROSCADOS, 1 CRUZ DE ACERO GALVANIZADO, 3 VÁLVULAS DE ESFERA ROSCABLES, 1 VÁLVULA DE PIE TIPO PICHANCHA CON REJILLA, Y 2 CONEXIONES RÁPIDAS DE ALUMINIO DE 1 1/2" TIPO D (O EQUIVALENTE). INCLUYE: ROSCADO, ENSAMBLE, SELLADO CON TEFLÓN O SELLADOR, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE SECUNDARIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBAS, EN GABINETE METÁLICO PARA INTEMPERIE TIPO NEMA 4, CON DIMENSIONES DE 30CM x 25CM x 15CM. INCLUYE: 2 RECEPTÁCULOS INDUSTRIALES TIPO BLOQUEO (TWIST-LOCK) DE 30 A, 250 V, 3 POLOS Y 4 HILOS, MARCA LEGRAND O EQUIVALENTE, MODELO WD3430 O COMPATIBLE. INCLUYE: CONEXIONES INTERNAS, INTERCONEXIÓN NO MAYOR A 6M DESDE TABLERO PRINCIPAL MEDIANTE CABLEADO DE FUERZA 8 X 8AWG Y CANALIZACIÓN (TUBERÍA CONDUIT 1-1/4"), FIJACIÓN, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE PARA SUMINISTRO DE AGUA DE 1 1/2", TIPO INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN (300 PSI), FABRICADA EN HULE SINTÉTICO O PVC REFORZADO CON MALLA TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, INTEMPERIE Y CONDICIONES DE USO RUDO. INCLUYE: SUMINISTRO DE 70 METROS DE LONGITUD DE MANGUERA, EQUIPADA CON CONEXIONES RÁPIDAS TIPO CAMLOCK DE ALUMINIO, CONFIGURACIÓN PARTE D150 (HEMBRA) Y PARTE C150 (MACHO CON ESPIGA) O EQUIVALENTE, ABRAZADERAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THW-LS-600 V, 90 GRADOS C., RESISTENTE AL CALOR, NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y BAJA EMISION DE HUMOS CAL. 4 AWG INCLUYE: MATERIAL, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, CON ROSCA Y COPLE , 1 1/4" DE Ø, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYENDO: ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | M | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | CONDULET SERIE 7 "LB", "LR", "LL", O "C", DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE TAPA Y EMPAQUE. SUMINISTRO E INSTALACION. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OHMEGA DE 1-1/4", INCLUYE TAQUETE Y TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Rehabilitación de 3 celdas y sustitución de material filtrante en 11 celdas de la Unidad 3 en el área de sistema de filtros de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco |  |  |  |  | 0
A | REHABILITACIÓN DE MUROS, PLACAS METÁLICAS, TOBERAS Y TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A2 | REHABILITACION DE MUROS |  |  |  |  | 0
A3 | REHABILTACION DE PLACAS |  |  |  |  | 0
A4 | REHABILTACION DE TOBERAS |  |  |  |  | 0
A5 | REHABILTACION DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
B | SISTEMA FILTRANTE |  |  |  |  | 0
B1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
B2 | MATERIAL FILTRANTE |  |  |  |  | 0
C | SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS |  |  |  |  | 0
C1 | SISTEMA DE LAVADO |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0