## CATALOGO
|  |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-SMA-OB-LP-0479-2026
|  |  | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
|  |  | Rehabilitación de comedor, dormitorios, apoyo administrativo y pasillos en las instalaciones del Sistema de Atención Médica Urgencias (SAMU), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
|  |  | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
|  |  | Rehabilitación de comedor, dormitorios, apoyo administrativo y pasillos en las instalaciones del Sistema de Atención Médica Urgencias (SAMU), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | A | A | REMODELACIÓN SAMU COMEDOR |  |  |  |  | 0
|  | A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR EL INSTITUTO DE SALUD, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 92.51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-002 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 74.72 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-003 | DEMOLICION EN FORMA MANUAL DE MUROS CON ALTURA MAXIMA DE 4.00 M INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE PARA SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS, DEMOLICION MANUAL CONTROLADA, CARRETILLEO A CENTRO DE ACOPIO DESTINADO POR LA DEPENDENCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 68.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-004 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PANEL DE YESO CON SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EN MUROS Y PLAFÓN; POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21.05 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-005 | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO EXISTENTE CON PEGAPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 92.51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-006 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-007 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DUCTERÍA DE AIRES ACONDICIONADOS POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ACCESORIOS, REJILLAS, SOPORTES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 13.31 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-008 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-009 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, POR ETAPAS DE ACUERDO A CAMBIO DE CABLEADO POR ÁREAS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE CABLES Y TUBERIA EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 42.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-010 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-011 | DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO YA SEA PORTA ROLLO, TOALLERO, DISPENSADOR DE JABÓN, BARRAS, ETC. CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN, HERRAMIENTAS, MANO, DE OBRA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DEL MUEBLE EN EL SITIO INDICADO POR SUPERVISIÓN. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-012 | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, INODOROS, MIGITORIOS, LAVAMANOS, OVALINES, ETC. POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-013 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-014 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 26.09 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-015 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 260.91 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A2 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-016 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 93.06 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-017 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 62.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-018 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 12.8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-019 | PASOS EN LA LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, SIMPLE Y REFORZADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, BLOCK, LADRILLO, A CUALQUIER ALTURA PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS, ETCÉTERA, PARA TUBERÍAS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A3 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-020 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 69.66 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-021 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15.08 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-023 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6”. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 10.74 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-024 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-025 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-026 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-029 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 6", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A4 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-030 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 69.66 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/2" (38MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 5.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/4" (32MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 3.47 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 3.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-035 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNCANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-036 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-037 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1 1/4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-039 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-W, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-W, COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-041 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 MTROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE DE 1/2, 18.90 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA FOGA 3/4, 2 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 COPLE FOGA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CATALOGO 25101-30 COLOR BLANCO SERIE 25 MARCA SIMON O SIMILAR. INCLUYE: PLACA DE 1, 2, O 3 VENTANAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-043 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX O SIMILAR DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE SOBREPONER/EMPOTRAR DE 60 X 60 CM, POTENCIA DE 40 W O SIMILAR, LUZ BLANCA FRÍA (6500 K), CUERPO DE ALUMINIO Y DIFUSOR ACRÍLICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE, FIJACIONES, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) EN BAJA TENSIÓN, CON CAPACIDAD CONFORME A PROYECTO, TECNOLOGÍA EN LÍNEA DE DOBLE CONVERSIÓN, BANCO DE BATERÍAS PARA RESPALDO, GABINETE METÁLICO, SISTEMA DE MONITOREO Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y DEL FABRICANTE. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DIÉSEL MARCA CUMMINS MODELO QSK23-G3 DE 800 KW (1000 KVA), TRIFÁSICA, 220/127 V O SEGÚN PROYECTO, 60 HZ, EQUIPADA CON MOTOR DIÉSEL DE 23 L, TABLERO DE CONTROL POWERCOMMAND, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE, SILENCIADOR, BASE ESTRUCTURAL, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS), CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS DE MONTAJE, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y PROYECTO EJECUTIVO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ442L6C, 600A, 3 FASES, 4 HILOS, 42 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-048 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 11.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-049 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 11.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 11.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-051 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-052 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW 3x250 KCMIL, 1N (250 KCMIL), 1T (CAL. 2), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 11.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. CAL. 4, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 11.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-054 | CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 CAL. 2 AWG XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 11.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-055 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 11.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A7 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 12 CM. DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR, EL CONCEPTO INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES CA-635, CAL. 26, JUNTEADO Y PASTEADO A BASE DE PASTA LIGERA, CINTA DE PAPEL, ATORNILLADO A CADA 30 CM. SOBRE LOS POSTES, CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 42.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 9.00 CM., INCLUYE: MATERIALES: PANEL YESO DE 12.7 MM., CANAL DE AMARRA, POSTE METÁLICO, READY MIX, PERFACINTA, TORNILLERÍA YPSA, MANO DE OBRA CON OFICIAL ESPECIALIZADO, AYUDANTE Y PEÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 13.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A8 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 92.51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 52.67 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO SPA DE 30X60 CM. COLOR WHITE GLOSSY, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 21.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-061 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA MATE ANTIBACTERIAL MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. | M2 | 146.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-062 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTICIO ARDEX GPS O SIMILAR PARA NIVELAR EL ÁREA EN 3MM DE ESPESOR, Y ELIMINAR IMPURESAS EN PISO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO ASÉPTICO, INCLUYE: DESPERDICIO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 91 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A9 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-063 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MARCA: URREA MOD. 9373 INOX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-065 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL ECONOMICO PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-067 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA PARA TARJA MARCA HELVEX MODELO H-8801 EN BRONCE CON ACABADO EN CROMO, PARA FREGADERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-068 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 0.70 M X 0.55 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.30 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 1 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A10 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.10 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1 HOJA CORREDIZA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA FUERA DE VANO. MEDIDAS DE 2.48 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.42 M, DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: RIEL INFERIOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE ENTRADA MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4975, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA SATINADA, LÍNEA ZAMAK MCA. HERRALUM, MOD. 1159, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A11 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-076 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 5.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-077 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA AUTO ADHERIBLE ACABADO TIPO ESMERILADO DE 2 MILÉSIMAS DE ESP., PARA CRISTAL, CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 5.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-079 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 5.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA CHAPA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, PARA PUERTAS DE ALUMINIO, MARCA PHILLIPS MODELO 549 O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A12 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-081 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 15.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA LOS AUDIOVISUALES, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR CLASE A PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A13 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-091 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A14 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-092 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA ESTACIÓN MANUAL, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CONDULET FS2,CONTRA Y MONITOR, 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-093 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA SIRENA ESTROBO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CAJA CUADRADA 4" x 1 1/2" (RACO NO. 191), ARILLO DE EXTENSION 4" x 1 1/2", 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN, MARCA FIRE LITE, MODELO NBG-12LXSP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, CON CONFIGURACIÓN ESTROBOSCÓPICA SELECCIONABLE, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2R-L, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-096 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CEDULA 10 DE ACERO AL CARBON LISTADO ULFM RANURADA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-097 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CEDULA 10 DE ACERO AL CARBON LISTADO ULFM RANURADA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-098 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJO MERMELLON PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 18.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-099 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 4"X90° RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA DE HIERRO DUCTIL RANURADA DE 4" X 2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO SECO, CARATULA DE 3 1/2″ RANGO 0 – 300 PSI, UL/FM, INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-105 | INSTALACIÓN DE GABINETE HECHO EN LÁMINA CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA PUERTA Y CHAPA PARA EXITINTOR DE DIMENSIONES 0.80 X 0.40 X 0.23 M, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EN PUERTAS DE INGRESO A (EXTINTOR) CON MEDIDAS GENERALES DE 40 X 30 CM., FABRICADO A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4 MM. DE ESPESOR, FORRADO CON VINIL ADHERIBLE LUMINISENTE, CON IMAGEN, Y TEXTO IMPRESO, INCLUYE: TRAZO, DISEÑO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂), CAPACIDAD DE 4.5 KG, MARCA LESSPIRO PLUS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA EXTINTOR, FABRICADO EN MATERIAL RÍGIDO DE PVC, ACRÍLICO O ESTIRENO DE ALTA RESISTENCIA, CON DIMENSIONES DE ACUERDO CON PROYECTO Y NORMATIVIDAD VIGENTE, IMPRESIÓN EN COLORES DE SEGURIDAD Y PICTOGRAMA INDICATIVO DE UBICACIÓN DE EXTINTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN A MURO O ESTRUCTURA, TORNILLERÍA, TAQUETES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A15 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-109 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES PARA CAMARA DOMO MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO MOD-QND8010R, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A16 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-111 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A SISTEMA DE VOCEO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-112 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCINA PARA PLAFÓN MARCA JBL O SIMILAR, MODELO PROFESSIONAL ALTAVOZ PLAFÓN 8124 8100 SERIES IN-CEILING LOU DE 4", ANCHO DE FRECUENCIA DE 60 HZ – 18 KHZ, SENSIBILIDAD 93 DB (1 KHZ – 8 KHZ), 1 W, 1 M, CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BOCINA DE 20 W, MEDIDAS DE 206 MM X 89 MM, DIAMETRO DE CORTE DE 175 MM. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADOR CONTROLADOR, 8 X 8 MATRIX, ENTRADAS Y SALIDAS BALANCEADAS, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN HASTA 300 MTS, CON CAT 5, CENTRO DE PRIORIDAD CONTROL DE TONOS GRAVES Y AGUDOS POR ZONA, BOCINA MONITOR DE SELECTOR, HASTA CUATRO MICRÓFONOS DE ESTACIÓN REMOTA Y OCHO MÓDULOS DE AUDIO REMOTOS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-114 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE ENTRADA DE AUDIO, CONTROLES DE GANANCIA, HASTA 300 MTS DE DISTANCIA CON CAT 5, PARA INSTALADORES EN CAJA ELÉCTRICA ESTÁNDAR DE PARED. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-115 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMPLIFICADOR, DOS CANALES A 70V, 120W (RMS) POR CANAL, ENTRADAS BALANCEADAS EN XLR, SALIDAS EN PARALELO XLR, FILTRO PASA ALTAS DE 400 HZ, SELECTOR DE TIERRA FLOTANTE, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, INDICADOR DE NIVEL Y PICOS EN LEDS, ENTRADA DE 24VDC. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 13.31 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 2.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/300 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 13.31 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-119 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-122 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 13.31 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CISCO WAP371- DOBLE BANDA - WIFI AC/N -POE. O SIMILAR, INSTALACIÓN EN TECHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-125 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE AUDIO BINARY O SIMILAR DE 4X16 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 13.31 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A17 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-126 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 84.74 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-127 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 84.74 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B | SAMU- DORMITORIO HOMBRES |  |  |  |  | 0
|  | B1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-128 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR EL INSTITUTO DE SALUD, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 103.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-129 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 155.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-130 | DEMOLICION EN FORMA MANUAL DE MUROS CON ALTURA MAXIMA DE 4.00 M INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE PARA SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS, DEMOLICION MANUAL CONTROLADA, CARRETILLEO A CENTRO DE ACOPIO DESTINADO POR LA DEPENDENCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 98.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-131 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PANEL DE YESO CON SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EN MUROS Y PLAFÓN; POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 37.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-132 | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO EXISTENTE CON PEGAPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 107.79 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-133 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-134 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DUCTERÍA DE AIRES ACONDICIONADOS POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ACCESORIOS, REJILLAS, SOPORTES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 19.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-135 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-136 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, POR ETAPAS DE ACUERDO A CAMBIO DE CABLEADO POR ÁREAS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE CABLES Y TUBERIA EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 280.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-137 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-138 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 31.04 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-139 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 310.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B2 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-140 | DALA DE DESPLANTE DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 8.63 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-141 | DALA INTERMEDIA Y DE CORONACIÓN DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 8.63 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-142 | DALA DE CORONA D-1 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 20 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 8.63 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-143 | CASTILLO DE CONCRETO K-0 F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CM, PARA MURO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 EN CADA ESQUINA, Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-144 | ANCLAJE EPÓXICO DE DALAS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO Y BROCA, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 10 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-145 | ANCLAJE EPÓXICO DE CASTILLOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO Y BROCA, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 70 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-146 | MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 19.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-147 | FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 103.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-148 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 103.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-149 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 19.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-150 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 35.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-151 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 11.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-152 | PASOS EN LA LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, SIMPLE Y REFORZADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, BLOCK, LADRILLO, A CUALQUIER ALTURA PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS, ETCÉTERA, PARA TUBERÍAS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B4 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-153 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 32.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-154 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-156 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 4”. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 21.98 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-157 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-158 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-159 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-160 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-162 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-163 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B5 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-164 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 32.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-165 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1" (27MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 21.98 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-166 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-167 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-168 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-170 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNCANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-172 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B6 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-173 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-174 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA MARCA LEVITON PLUS+PRO MOD. 5362-IGS, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-IG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-175 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 MTROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE DE 1/2, 18.90 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA FOGA 3/4, 2 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 COPLE FOGA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-176 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CATALOGO 25101-30 COLOR BLANCO SERIE 25 MARCA SIMON O SIMILAR. INCLUYE: PLACA DE 1, 2, O 3 VENTANAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-177 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-178 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX O SIMILAR DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-179 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT DOWNLIGTH EMPOTRABLE LED PARA PLAFÓN MARCA TECNOLITE O SIMILAR, DE 24W, 127V, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS DE LED PARA PLAFON MCA. TECNOLITE O SIMILAR, 5050 SMD A 12V, IP65, 3000K, 55W, 11W, 5M. MODELO 243-HTLED60IP655050B, EXTERIOR O SIMILAR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 52.8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B7 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-181 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 39.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-182 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 54.45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-183 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 47 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 50.46 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-185 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 230.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-186 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 12 CM. DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR, EL CONCEPTO INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES CA-635, CAL. 26, JUNTEADO Y PASTEADO A BASE DE PASTA LIGERA, CINTA DE PAPEL, ATORNILLADO A CADA 30 CM. SOBRE LOS POSTES, CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 81.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-187 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS EN HOJA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 72.21 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-188 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 9.00 CM., INCLUYE: MATERIALES: PANEL YESO DE 12.7 MM., CANAL DE AMARRA, POSTE METÁLICO, READY MIX, PERFACINTA, TORNILLERÍA YPSA, MANO DE OBRA CON OFICIAL ESPECIALIZADO, AYUDANTE Y PEÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 23.77 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-189 | FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 33.04 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-190 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN, DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C, DE 12.7 MM, DE TABLAROCA USG, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, MONTADA EN CANAL LISTÓN A UN MÁXIMO DE 61CM Y CANALETA DE CARGA @1.22M, COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.12 @ 1.22 M, AMARRE ENTRE CANALES CON ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 DOBLE, FIJANDO HOJA CON PIJA AUTORROSCABLE GALVANIZADA Y COLOCACIÓN DE CINTA DE REFUERZO PERFACINTA EN RESANES, CON COMPUESTO PREMEZCLADO REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN A BASE DE PERFILES Y ALAMBRE GALVANIZADOS, TORNILLOS, CINTA UNIÓN, PASTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 45.04 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-191 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO Y REJILLAS DE AIRES ACONDICIONADOS, DESDE 30 X 30 CMS HASTA 60 X 60 CMS., A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-192 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO DE 1" DE ANCHO PARA PODER FIJAR DE LUMINARIAS DE 60X60 CMS. O DE DIFERENTES MEDIDAS EN LA LOSA Y/O PLAFONES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA. | M | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-193 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO, TIPO SPOT DE 15 CMS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-194 | CAJILLO PERIMETRAL DE 20 CMS DE ANCHO CON DISEÑO ESPECIFICADO EN PROYECTO A BASE DE PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 52.38 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-195 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. BERLIN WHITE, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 103.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-196 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 59.12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-197 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO SPA DE 30X60 CM. COLOR WHITE GLOSSY, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 108.55 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-198 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA MATE ANTIBACTERIAL MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. | M2 | 129.87 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-199 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA: VINIMEX MATE DE COMEX, COLOR BLANCO OSTIÓN, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 23.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTICIO ARDEX GPS O SIMILAR PARA NIVELAR EL ÁREA EN 3MM DE ESPESOR, Y ELIMINAR IMPURESAS EN PISO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO ASÉPTICO, INCLUYE: DESPERDICIO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 103.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-201 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-202 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MARCA: URREA MOD. 9373 INOX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-203 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL ECONOMICO PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-204 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-205 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA PARA TARJA MARCA HELVEX MODELO H-8801 EN BRONCE CON ACABADO EN CROMO, PARA FREGADERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE BAÑOS PARA PLAFÓN MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR, MODELO: FUTURE 150, CON UN MOTOR DE 34 W, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 110 PCM DE AIRE, 2450 RPM EN TURBINA, CONTRA 12MM C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (ACTÚA CON APAGADOR DE LUZ). INCLUYE: MANIOBRAS MANUALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXTRACTOR-A | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO COLOR BLANCO, TAZA ELONGADA, MARCA AMERICAN STANDAR MOD. OLÍMPICO FLUX EN CERÁMICA PORCELANIZADA, CÓDIGO ELD 1038. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CUELLO DE CERA, SELLADO CON SILICÓN, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-208 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS, ESPEJO DE 6MM FLOTADO A BASE DE ALUMINIO DE 2” CON MEDIAS VARIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA. | M2 | 1.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA, TERMINADO EN LATÓN, MARCA HELVEX. MOD. 110-32. INCLUYE: PUESTA EN SERVICIO Y GARANTÍA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-210 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO ALARGADO PARA INODORO DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M 230. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-211 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION METÁLICA DE 5" X 1 1/2" CUERPO DE LATON ACABADO CROMO MARCA URREA O SIMILAR A PARA LAVABO O FREGADERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEINTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-212 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE MCA. HELVEX MOD. 106, CROMADO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-213 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE CHORRO FIJO, CROMO MODELO H-100 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: BRAZO Y CHAPETÓN PARA REGADERA, CROMO MODELO TR-011 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-214 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MANERALES CON CHAPETÓN HEXAGONAL CROMADO, PARA REGADERA, MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO PARA BASURA PARA CAPACIDAD DE 7 GALONES, MCA RUBBERMAID O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-216 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-217 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MODELO AE25000 FUTURA, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-218 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-219 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-220 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 50, 75 Y 100 MM (2, 3 Y 4 PULGADAS) PLATA MARCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-221 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS MARCA FENOTEK, LÍNEA F1 RALPH WILSON, ACABADO COMPACTADO FENÓLICO DE 12.7 MM, COLOR BLANCO 949, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 27.74 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 2.22 M X 0.55 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.30 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, REPISA SUPERIOR DE 0.20X4.10M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 2 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-223 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.10 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1 HOJA CORREDIZA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA FUERA DE VANO. MEDIDAS DE 2.40 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.42 M DE ANCHO. INCLUYE: RIEL INFERIOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-225 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1 HOJA CORREDIZA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA FUERA DE VANO. MEDIDAS DE 2.40 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.20 M DE ANCHO. INCLUYE: RIEL INFERIOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE ENTRADA MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4975, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-227 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE BAÑO MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4976, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-228 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA SATINADA, LÍNEA ZAMAK MCA. HERRALUM, MOD. 1159, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-229 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 2.06 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA AUTO ADHERIBLE ACABADO TIPO ESMERILADO DE 2 MILÉSIMAS DE ESP., PARA CRISTAL, CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.06 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-231 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 1.11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-232 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 0.95 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-233 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAL PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 1.59 M DE ANCHO POR 1.30 M DE ALTO DIVIDIDO EN 2 PIEZAS, CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM, 2 ANTEPECHO DE 0.60 X 0.80 M; INCLUYE: BISAGRAS HIDRÁULICAS RYOBI Y KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B13 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-234 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-237 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 16.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-239 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 16.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA LOS AUDIOVISUALES, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-241 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR CLASE A PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B14 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-242 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-243 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B15 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-244 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CEDULA 10 DE ACERO AL CARBON LISTADO ULFM RANURADA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 16.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-245 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJO MERMELLON PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 16.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-246 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-247 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 4"X90° RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-248 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 4"X45° RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-249 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO DE 2" RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA DE HIERRO DUCTIL RANURADA DE 4" X 2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-252 | INSTALACIÓN DE GABINETE HECHO EN LÁMINA CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA PUERTA Y CHAPA PARA EXITINTOR DE DIMENSIONES 0.80 X 0.40 X 0.23 M, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-253 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EN PUERTAS DE INGRESO A (EXTINTOR) CON MEDIDAS GENERALES DE 40 X 30 CM., FABRICADO A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4 MM. DE ESPESOR, FORRADO CON VINIL ADHERIBLE LUMINISENTE, CON IMAGEN, Y TEXTO IMPRESO, INCLUYE: TRAZO, DISEÑO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-254 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE TIPO ABC DE AGENTES LIMPIOS DE 11 LBS, MARCA HALOTRON MOD. S-26209 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B16 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-255 | PASOS EN LOSA DE AZOTEA O MUROS PARA DUCTERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2" A 12", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL HASTA 60 MTS DE DISTANCIA EN CARRETILLA, PARA SU POSTERIOR RETIRO, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, LIMPIEZA. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B17 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-256 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-257 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 131.04 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 2.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-259 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/200 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-260 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-262 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-263 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 1 PUERTO KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B18 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-264 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-265 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 4.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-266 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 4.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | B19 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-267 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 103.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-268 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 103.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C | SAMU DORMITORIOS MUJERES |  |  |  |  | 0
|  | C1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-269 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR EL INSTITUTO DE SALUD, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 105.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-270 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 36.02 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-271 | DEMOLICION EN FORMA MANUAL DE MUROS CON ALTURA MAXIMA DE 4.00 M INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE PARA SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS, DEMOLICION MANUAL CONTROLADA, CARRETILLEO A CENTRO DE ACOPIO DESTINADO POR LA DEPENDENCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 36.02 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-272 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PANEL DE YESO CON SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EN MUROS Y PLAFÓN; POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 209.95 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-273 | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO EXISTENTE CON PEGAPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 105.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-274 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-275 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DUCTERÍA DE AIRES ACONDICIONADOS POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ACCESORIOS, REJILLAS, SOPORTES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 13.06 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-276 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-277 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, POR ETAPAS DE ACUERDO A CAMBIO DE CABLEADO POR ÁREAS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE CABLES Y TUBERIA EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 25.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-278 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-279 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 42.08 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-280 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 420.8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C2 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-281 | DALA DE DESPLANTE DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 9.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-282 | DALA INTERMEDIA Y DE CORONACIÓN DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 19.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-283 | DALA DE CORONA D-1 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 20 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 9.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-284 | CASTILLO DE CONCRETO K-0 F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CM, PARA MURO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 EN CADA ESQUINA, Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-285 | ANCLAJE EPÓXICO DE CASTILLOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO Y BROCA, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 70 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-286 | MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 116.52 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-287 | FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-288 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 105.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-289 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 233.04 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-290 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 9.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-291 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-292 | PASOS EN LA LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, SIMPLE Y REFORZADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, BLOCK, LADRILLO, A CUALQUIER ALTURA PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS, ETCÉTERA, PARA TUBERÍAS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C4 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-293 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 46.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-294 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-295 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 25.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-296 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" (100MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 19.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-297 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-298 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-299 | TEE PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-300 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-301 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-302 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-303 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-305 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C5 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-306 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 21.35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-307 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1" (25MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-308 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10.49 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-309 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-310 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 " DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-311 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-312 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNCANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C6 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-313 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-314 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA MARCA LEVITON PLUS+PRO MOD. 5362-IGS, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-IG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-315 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 MTROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE DE 1/2, 18.90 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA FOGA 3/4, 2 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 COPLE FOGA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-316 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-317 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT DOWNLIGTH EMPOTRABLE LED PARA PLAFÓN MARCA TECNOLITE O SIMILAR, DE 24W, 127V, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C7 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-318 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 21.05 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-319 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-320 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 21.05 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-321 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 21.05 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-322 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 12 CM. DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR, EL CONCEPTO INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES CA-635, CAL. 26, JUNTEADO Y PASTEADO A BASE DE PASTA LIGERA, CINTA DE PAPEL, ATORNILLADO A CADA 30 CM. SOBRE LOS POSTES, CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 22.88 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-323 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS EN HOJA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 74.16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-324 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 9.00 CM., INCLUYE: MATERIALES: PANEL YESO DE 12.7 MM., CANAL DE AMARRA, POSTE METÁLICO, READY MIX, PERFACINTA, TORNILLERÍA YPSA, MANO DE OBRA CON OFICIAL ESPECIALIZADO, AYUDANTE Y PEÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 21.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-325 | FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 33.9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-326 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN, DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C, DE 12.7 MM, DE TABLAROCA USG, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, MONTADA EN CANAL LISTÓN A UN MÁXIMO DE 61CM Y CANALETA DE CARGA @1.22M, COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.12 @ 1.22 M, AMARRE ENTRE CANALES CON ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 DOBLE, FIJANDO HOJA CON PIJA AUTORROSCABLE GALVANIZADA Y COLOCACIÓN DE CINTA DE REFUERZO PERFACINTA EN RESANES, CON COMPUESTO PREMEZCLADO REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN A BASE DE PERFILES Y ALAMBRE GALVANIZADOS, TORNILLOS, CINTA UNIÓN, PASTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 66.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-327 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO, TIPO SPOT DE 15 CMS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-328 | CAJILLO PERIMETRAL DE 20 CMS DE ANCHO CON DISEÑO ESPECIFICADO EN PROYECTO A BASE DE PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 22.27 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-329 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 84.63 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-330 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 64.54 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-331 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO SPA DE 30X60 CM. COLOR WHITE GLOSSY, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 25.66 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-332 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA: VINIMEX MATE DE COMEX, COLOR BLANCO OSTIÓN, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 65.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-333 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-334 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MARCA: URREA MOD. 9373 INOX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-335 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL ECONOMICO PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-336 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-337 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE BAÑOS PARA PLAFÓN MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR, MODELO: FUTURE 150, CON UN MOTOR DE 34 W, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 110 PCM DE AIRE, 2450 RPM EN TURBINA, CONTRA 12MM C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (ACTÚA CON APAGADOR DE LUZ). INCLUYE: MANIOBRAS MANUALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXTRACTOR-A | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-338 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO COLOR BLANCO, TAZA ELONGADA, MARCA AMERICAN STANDAR MOD. OLÍMPICO FLUX EN CERÁMICA PORCELANIZADA, CÓDIGO ELD 1038. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CUELLO DE CERA, SELLADO CON SILICÓN, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-339 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS, ESPEJO DE 6MM FLOTADO A BASE DE ALUMINIO DE 2” CON MEDIAS VARIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA. | M2 | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-340 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA, TERMINADO EN LATÓN, MARCA HELVEX. MOD. 110-32. INCLUYE: PUESTA EN SERVICIO Y GARANTÍA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-341 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO ALARGADO PARA INODORO DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M 230. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-342 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION METÁLICA DE 5" X 1 1/2" CUERPO DE LATON ACABADO CROMO MARCA URREA O SIMILAR A PARA LAVABO O FREGADERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEINTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-343 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE MCA. HELVEX MOD. 106, CROMADO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-344 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE CHORRO FIJO, CROMO MODELO H-100 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: BRAZO Y CHAPETÓN PARA REGADERA, CROMO MODELO TR-011 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-345 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MANERALES CON CHAPETÓN HEXAGONAL CROMADO, PARA REGADERA, MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-346 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA 1"X12" DE ACERO INOXIDABLE, DE 383 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1", MARCA URREA MODELO 3350, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-347 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO PORTA MULETAS, MARCA HELVEX, MODELO 266 CROMO. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-348 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO PARA BASURA PARA CAPACIDAD DE 7 GALONES, MCA RUBBERMAID O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-349 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-350 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MODELO AE25000 FUTURA, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-351 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-352 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-353 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 50, 75 Y 100 MM (2, 3 Y 4 PULGADAS) PLATA MARCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-354 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS MARCA FENOTEK, LÍNEA F1 RALPH WILSON, ACABADO COMPACTADO FENÓLICO DE 12.7 MM, COLOR BLANCO 949, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 17.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-355 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 2.22 M X 0.55 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.30 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, REPISA SUPERIOR DE 0.20X4.10M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 2 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-356 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.10 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-357 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.40 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-358 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE ENTRADA MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4975, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-359 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE BAÑO MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4976, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-360 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA SATINADA, LÍNEA ZAMAK MCA. HERRALUM, MOD. 1159, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-361 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 0.27 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-362 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 3.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C13 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-363 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-364 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-365 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-366 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 8.62 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-367 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-368 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 8.62 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-369 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA LOS AUDIOVISUALES, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR CLASE A PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-371 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 8.62 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C14 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-372 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-373 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C15 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-374 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA SIRENA ESTROBO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CAJA CUADRADA 4" x 1 1/2" (RACO NO. 191), ARILLO DE EXTENSION 4" x 1 1/2", 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-375 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, CON CONFIGURACIÓN ESTROBOSCÓPICA SELECCIONABLE, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2R-L, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-376 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EN PUERTAS DE INGRESO A (EXTINTOR) CON MEDIDAS GENERALES DE 40 X 30 CM., FABRICADO A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4 MM. DE ESPESOR, FORRADO CON VINIL ADHERIBLE LUMINISENTE, CON IMAGEN, Y TEXTO IMPRESO, INCLUYE: TRAZO, DISEÑO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-377 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE TIPO ABC DE AGENTES LIMPIOS DE 11 LBS, MARCA HALOTRON MOD. S-26209 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C16 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-378 | PASOS EN LOSA DE AZOTEA O MUROS PARA DUCTERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2" A 12", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL HASTA 60 MTS DE DISTANCIA EN CARRETILLA, PARA SU POSTERIOR RETIRO, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, LIMPIEZA. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C17 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-379 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-380 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 123.46 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-381 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/200 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 20.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-382 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-383 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-384 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-385 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 1 PUERTO KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C18 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-386 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-387 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES PARA CAMARA DOMO MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO MOD-QND8010R, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | C19 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-388 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-389 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D | SAMU PASILLOS |  |  |  |  | 0
|  | D1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-390 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR EL INSTITUTO DE SALUD, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 400 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-391 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 510 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-392 | DEMOLICION EN FORMA MANUAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA A SOGA CON ALTURA MAXIMA DE 4.00 M INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE PARA SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS, DEMOLICION MANUAL CONTROLADA, CARRETILLEO A CENTRO DE ACOPIO DESTINADO POR LA DEPENDENCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-393 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PANEL DE YESO CON SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EN MUROS Y PLAFÓN; POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-394 | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO EXISTENTE CON PEGAPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 208 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-395 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-396 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON CRISTAL POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-397 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DUCTERÍA DE AIRES ACONDICIONADOS POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ACCESORIOS, REJILLAS, SOPORTES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-398 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-399 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, POR ETAPAS DE ACUERDO A CAMBIO DE CABLEADO POR ÁREAS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE CABLES Y TUBERIA EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 500 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-400 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 90 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-401 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-402 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 92 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D2 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
|  | D2.1 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-403 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 400 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-404 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 140 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-405 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 600 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-406 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-407 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, COMPACTACIÓN CON PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-408 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-409 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-410 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" (100MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-411 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-412 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 38 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-413 | CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X 45°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-414 | CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-415 | TEE PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-416 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-417 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-418 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-419 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 6" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-420 | REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D2.2 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-421 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-422 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 140 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-423 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 600 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-424 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-425 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, COMPACTACIÓN CON PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-426 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-427 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-428 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO CODO DE 90° O 45° DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-429 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PRETIL, HELVEX MOD 4954; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIONES, CONEXIONES. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-430 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA 6-20-40 MARCA NAPRESA A BASE DE MÓDULO SÓLIDO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-431 | REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D2.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-432 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 400 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-433 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2 1/2" (64MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-434 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2" (51MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-435 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/2" (38MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-436 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/4" (32MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-437 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-438 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 3/4" (19MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-439 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-440 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-441 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 2 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-442 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 2 " DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-443 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-444 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/4" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-445 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-446 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-447 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-448 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNICANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-449 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-450 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-451 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-452 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1 1/4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-453 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-454 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 3/4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-455 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 65 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-456 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PRESURIZADOR DUPLEX INTEGRADO DE VELOCIDAD VARIABLE A PRESIÓN CONSTANTE PARA SERVICIO. MARCA ALTAMIRA O SIMILAR MODELO PDV-T7.5X100423, CON DOS MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES, UN VARIADOR DE FRECUENCIA Y TABLERO DE CONTROL; BOMBAS TX ALTAMIRA SERIE T7.5XE, POTENCIA NOMINAL 10HP, TRIFÁSICO 3X230V, 60 HZ, 1 VARIADOR ALTIVAR, PRESIÓN MÁX. DE OPERACIÓN DEL TANQUE 150 PSI, VOLÚMEN DEL TANQUE 38 LTS / 10 GAL., TANQUE DE ACERO AL CARBÓN SERIE PRO-LV. iNCLUYE: ACARREOS AL PUNTO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D3 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-457 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-458 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX 2P+T COLOR BLANCO LEVITON GRADO COMERCIAL MOD. CR20-W, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-W. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-459 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA MARCA LEVITON PLUS+PRO MOD. 5362-IGS, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-IG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-460 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX GFCI FALLA A TIERRA COLOR BLANCO CON PLACA MARCA LEVITON MOD. GFNT2-W, 20A-125V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-461 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-W, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-W, COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-462 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-R, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-R, COLOR ROJO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-463 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 MTROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE DE 1/2, 18.90 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA FOGA 3/4, 2 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 COPLE FOGA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-464 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO SERIE CIEN MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: PLACA DE 1 VENTANA, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-465 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-466 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX O SIMILAR DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D4 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-467 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ430L1C, 100A, 3 FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-468 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ430L2C, 225A, 3 FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-469 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ442L4C, 400A, 3 FASES, 4 HILOS, 42 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-470 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1 X 15,20 Ó 30 AMP QO, 120/240 V, 10 KA, MCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 42 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-471 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 20 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-472 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-473 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS 30A NEMA 3R MCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-474 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 40 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-475 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 70 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-476 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 40 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-477 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 50 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-478 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 70 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-479 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 100 AMP QO MCA SQUARE D HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-480 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 150 AMP MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-481 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 225 AMP MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-482 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 400 AMP MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-483 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-484 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 650 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-485 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-486 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-487 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-488 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 1/2' , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-489 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 3/4", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-490 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 1/2'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-491 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 3/4'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-492 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL (SAPA) DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ENSAMBLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-493 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-494 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 4, 3F (CAL. 4), 1N (CAL. 4), 1T (CAL. 6), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-495 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 2, 3F (CAL. 2), 1N (CAL. 2), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-496 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 1/0, 3F (CAL. 1/0), 1N (CAL. 1/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-497 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 2/0, 3F (CAL. 2/0), 1N (CAL. 2/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-498 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 3/0, 3F (CAL. 3/0), 1N (CAL. 3/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-499 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW 3x250 KCMIL, 1N (250 KCMIL), 1T (CAL. 2), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 14, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 1500 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-502 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 1500 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 8, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 480 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 6, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 180 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-505 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. CAL. 4, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-506 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 12, AWG, MCA. CONDUMEX, O SIMILAR. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 980 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-507 | CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 CAL. 2 AWG XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 70 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-508 | CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 CAL. 4 AWG XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 140 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-509 | CABLE MONOPOLAR ALUMINIO S8000 CAL. 6 AWG XHHW-2 LS CT SR XLPE 600V 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D5 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-510 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. BERLIN WHITE, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 208 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-511 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 175 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-512 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA: VINIMEX MATE DE COMEX, COLOR BLANCO OSTIÓN, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 506 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D6 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-513 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 30.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-514 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 30.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-515 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA AUTO ADHERIBLE ACABADO TIPO ESMERILADO DE 2 MILÉSIMAS DE ESP., PARA CRISTAL, CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 15.71 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-516 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 2.00M DE ANCHO POR 3.00M DE ALTO DIVIDIDO EN 2 PIEZAS, APERTURA DE 1 PUERTA HABATIBLE DE 1.00M DE ANCHO X 2.40M DE ALTO, CON JALADERAS TIPO "H" TUBULAR MARCA BRUKEN EN ACERO INOXIDABLE 201, COLOR NEGRO MATE MOD. BRK 7651, CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM, 1 ANTEPECHO DE 0.60 X 2.00M, Y 2 FIJO DE 1.00 X 2.40M ANTEPECHO DE .6 X 1 M ; INCLUYE: KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-517 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 1.74M DE ANCHO POR 3.00M DE ALTO DIVIDIDO EN 2 PIEZAS, APERTURA DE 1 PUERTA DE .87 M DE ANCHO X 2.40M DE ALTO, CON JALADERAS TIPO "H" TUBULAR MARCA BRUKEN EN ACERO INOXIDABLE 201, COLOR NEGRO MATE MOD. BRK 7651, CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM, 1 ANTEPECHO DE 0.60 X 1.74 M, INCLUYE: KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D7 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-518 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA ESTACIÓN MANUAL, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CONDULET FS2,CONTRA Y MONITOR, 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-519 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA SIRENA ESTROBO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CAJA CUADRADA 4" x 1 1/2" (RACO NO. 191), ARILLO DE EXTENSION 4" x 1 1/2", 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-520 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN, MARCA FIRE LITE, MODELO NBG-12LXSP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-521 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, CON CONFIGURACIÓN ESTROBOSCÓPICA SELECCIONABLE, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2R-L, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-522 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT GABINETE HIDRANTE CON ACCESORIOS MARCA TUBOPLUS CONTRAINCENDIOS (PPR-CT RP+FV) , INCLUYE: 1 GABINETE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24 COLOR ROJO DE EMPOTRAR, 1 MANGUERA DE 30M DE POLIESTER DE ALTA DENSIDAD, 1 VÁLVULA ANGULAR DE GLOBO FABRICADA EN BRONCE DE 2" X 1 1/2", 1 CHIFLÓN DE 3 PASOS DE BRONCE DE 1 1/2", 1 NIPLE CAÑA DE BRONCE DE 1 1/2", 1 SOPORTE DESPLIEGUE DE 1 1/2" X 30M, 1 LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES, MANO DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-523 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA MADRINA, PARA TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-524 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR DE 63 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-525 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR DE 110 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-526 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 63 MM A 90° DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-527 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 110 MM A 90° DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-528 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 63 MM DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-529 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 110 MM DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-530 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 110 MM DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-531 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE 110 MM A 63 MM DE POLIPROPILENO MULTICAPA (PPR-CT RP+FV) TUBOPLUS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-532 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-533 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-534 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-535 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-536 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-537 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO SECO, CARATULA DE 3 1/2″ RANGO 0 – 300 PSI, UL/FM, INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-538 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER DE 6 AMP A 24 VCC, MARCA FIRE LITE, MODELO FCPS-24FS6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-539 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONVENCIONAL MARCA MIRCOM MODELO FA-106R O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, MANIOBRAS DE ELEVACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-540 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE BATERÍA 12V, 8AH, PARA RESPALDO, TECNOLOGÍAS AGM/VRLA, 5 AÑOS VIDA ÚTIL, TERMINALES F2, RECONOCIDA UL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-541 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EN PUERTAS DE INGRESO A (EXTINTOR) CON MEDIDAS GENERALES DE 40 X 30 CM., FABRICADO A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4 MM. DE ESPESOR, FORRADO CON VINIL ADHERIBLE LUMINISENTE, CON IMAGEN, Y TEXTO IMPRESO, INCLUYE: TRAZO, DISEÑO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-542 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE TIPO ABC POLVO QUÍMICO SECO DE 6.0 KG, MARCA LESSPIRO PLUS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-543 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE TIPO ABC DE AGENTES LIMPIOS DE 11 LBS, MARCA HALOTRON MOD. S-26209 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-544 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS MARCA VALSI O SIMILAR, DUPLEX, CON UNA MOTOBOMBA ELÉCTRICA MODELO 08X15ME2000V, 20HP, TRIFÁSICA 220V/440V, UNA MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN MODELO 10X2MD45MAEV VALSI CON MOTOR DIESEL 45 HP CALIBRADO A 2,900 REVOLUCIONES MARCA MATSUYAMA Y UNA MOTOBOMBA JOCKEY, BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 108 L, MANIFOLD DE DESCARGA PARA CADA BOMBA, SISTEMA PRECALENTADOR, 3 TABLERO DE CONTROL PARA CADA MOTOBOMBA, BATERÍA TIPO AUTOMOTRIZ 12 VOLTS, 12 PLACAS CON TERMINALES Y CABLES, INTERRUPTORES DE PRESIÓN, VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN AUTOMÁTICAS, VÁLVULAS DE ALIVIO, VÁLVULAS DE RECIRCULACIÓN AUTOMÁTICA, TUBERÍA RANURADA, CONEXIONES RANURADAS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D8 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-545 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-546 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-547 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-548 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-549 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-550 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO AISLADOR PARA LAZO INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO ISO-X, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-551 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA LOS AUDIOVISUALES, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-552 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR CLASE A PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-553 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 70 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D9 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-554 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-555 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D10 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-556 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-557 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-558 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 25MM. (1"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-559 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 2250 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-560 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/300 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-561 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-562 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-563 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-564 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 7 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-565 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 1 PUERTO KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-566 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-567 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CISCO WAP371- DOBLE BANDA - WIFI AC/N -POE. O SIMILAR, INSTALACIÓN EN TECHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D11 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-568 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-569 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA TIPO DOMO IP 6 MEGAPIXEL / SERIE PRO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP 67/IK10/WDR120DB/AUDIO Y ALARMAS/POE/VIDEO ANALITICOS INTEGRADOS, MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO DS-2CD2763G2-IZS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, CONEXIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-570 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES PARA CAMARA DOMO MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO DS-1280ZJ-DM55, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-571 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-572 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-573 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D12 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-574 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A SISTEMA DE VOCEO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-575 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCINA PARA PLAFÓN MARCA JBL O SIMILAR, MODELO PROFESSIONAL ALTAVOZ PLAFÓN 8124 8100 SERIES IN-CEILING LOU DE 4", ANCHO DE FRECUENCIA DE 60 HZ – 18 KHZ, SENSIBILIDAD 93 DB (1 KHZ – 8 KHZ), 1 W, 1 M, CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BOCINA DE 20 W, MEDIDAS DE 206 MM X 89 MM, DIAMETRO DE CORTE DE 175 MM. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-576 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-577 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-578 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-579 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE AUDIO BINARY O SIMILAR DE 4X16 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 102.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | D13 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-580 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 400 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-581 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 289.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E | SAMU APOYO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 0
|  | E1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-582 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR EL INSTITUTO DE SALUD, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-583 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 124.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-584 | DEMOLICION EN FORMA MANUAL DE MUROS CON ALTURA MAXIMA DE 4.00 M INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE PARA SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS, DEMOLICION MANUAL CONTROLADA, CARRETILLEO A CENTRO DE ACOPIO DESTINADO POR LA DEPENDENCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 62.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-585 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PANEL DE YESO CON SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EN MUROS Y PLAFÓN; POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.95 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-586 | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO EXISTENTE CON PEGAPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-587 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DUCTERÍA DE AIRES ACONDICIONADOS POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ACCESORIOS, REJILLAS, SOPORTES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 80.88 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-588 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-589 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, POR ETAPAS DE ACUERDO A CAMBIO DE CABLEADO POR ÁREAS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE CABLES Y TUBERIA EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-590 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-591 | DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO YA SEA PORTA ROLLO, TOALLERO, DISPENSADOR DE JABÓN, BARRAS, ETC. CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN, HERRAMIENTAS, MANO, DE OBRA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DEL MUEBLE EN EL SITIO INDICADO POR SUPERVISIÓN. | PZA | 16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-592 | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, INODOROS, MIGITORIOS, LAVAMANOS, OVALINES, ETC. POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-593 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 23.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-594 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 234 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E2 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-595 | DALA DE DESPLANTE DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 25.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-596 | DALA INTERMEDIA Y DE CORONACIÓN DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 25.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-597 | DALA DE CORONA D-1 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 20 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 25.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-598 | CASTILLO DE CONCRETO K-0 F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CM, PARA MURO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 EN CADA ESQUINA, Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 38.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-599 | ANCLAJE EPÓXICO DE DALAS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO Y BROCA, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 10 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-600 | ANCLAJE EPÓXICO DE CASTILLOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO Y BROCA, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 70 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-601 | MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 81.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-602 | FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-603 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-604 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 124.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-605 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 23.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-606 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-607 | PASOS EN LA LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, SIMPLE Y REFORZADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, BLOCK, LADRILLO, A CUALQUIER ALTURA PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS, ETCÉTERA, PARA TUBERÍAS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E4 | HIDROSANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | E4.1 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-608 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 46.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-609 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-610 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" (100MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 28.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-612 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-613 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-614 | CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 45°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-615 | CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-616 | TEE PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-617 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-618 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 6"X4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-619 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-620 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-621 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E4.2 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-622 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 97.49 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-623 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2 1/2" (64MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-624 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2" (50MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 8.74 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-625 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/2" (38MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-626 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 3/4" (19MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-627 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-628 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-629 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-630 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/4" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-631 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-632 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNCANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-633 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-634 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-635 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-636 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 3/4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-637 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 30 CM DE SUJECIÓN PROMEDIO, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETE EXPANSOR TIPO Z. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-638 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-639 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA MARCA LEVITON PLUS+PRO MOD. 5362-IGS, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-IG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-640 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-R, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-R, COLOR ROJO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-641 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 MTROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE DE 1/2, 18.90 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA FOGA 3/4, 2 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 COPLE FOGA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-642 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CATALOGO 25101-30 COLOR BLANCO SERIE 25 MARCA SIMON O SIMILAR. INCLUYE: PLACA DE 1, 2, O 3 VENTANAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-643 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-644 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX O SIMILAR DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-645 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT DOWNLIGTH EMPOTRABLE LED PARA PLAFÓN MARCA TECNOLITE O SIMILAR, DE 24W, 127V, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-646 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS DE LED PARA PLAFON MCA. TECNOLITE O SIMILAR, 5050 SMD A 12V, IP65, 3000K, 55W, 11W, 5M. MODELO 243-HTLED60IP655050B, EXTERIOR O SIMILAR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 57.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-647 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-648 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 115 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-649 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-650 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 350 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-651 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E7 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-652 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 12 CM. DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR, EL CONCEPTO INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES CA-635, CAL. 26, JUNTEADO Y PASTEADO A BASE DE PASTA LIGERA, CINTA DE PAPEL, ATORNILLADO A CADA 30 CM. SOBRE LOS POSTES, CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 78.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-653 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 12.00 CM., INCLUYE: MATERIALES: PANEL YESO DE 12.7 MM., CANAL DE AMARRA, POSTE METÁLICO, READY MIX, PERFACINTA, TORNILLERÍA YPSA, MANO DE OBRA CON OFICIAL ESPECIALIZADO, AYUDANTE Y PEÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 24.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E8 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-654 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. BERLIN WHITE, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-655 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 87.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-656 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO SPA DE 30X60 CM. COLOR WHITE GLOSSY, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 115.59 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-657 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA: VINIMEX MATE DE COMEX, COLOR BLANCO OSTIÓN, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 73.12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E9 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-658 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-659 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL ECONOMICO PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-660 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-661 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE BAÑOS PARA PLAFÓN MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR, MODELO: FUTURE 150, CON UN MOTOR DE 34 W, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 110 PCM DE AIRE, 2450 RPM EN TURBINA, CONTRA 12MM C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (ACTÚA CON APAGADOR DE LUZ). INCLUYE: MANIOBRAS MANUALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXTRACTOR-A | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-662 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO COLOR BLANCO, TAZA ELONGADA, MARCA AMERICAN STANDAR MOD. OLÍMPICO FLUX EN CERÁMICA PORCELANIZADA, CÓDIGO ELD 1038. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CUELLO DE CERA, SELLADO CON SILICÓN, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-663 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS, ESPEJO DE 6MM FLOTADO A BASE DE ALUMINIO DE 2” CON MEDIAS VARIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA. | M2 | 3.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-664 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA, TERMINADO EN LATÓN, MARCA HELVEX. MOD. 110-32. INCLUYE: PUESTA EN SERVICIO Y GARANTÍA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-665 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO ALARGADO PARA INODORO DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M 230. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-666 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION METÁLICA DE 5" X 1 1/2" CUERPO DE LATON ACABADO CROMO MARCA URREA O SIMILAR A PARA LAVABO O FREGADERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEINTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-667 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO PARA BASURA PARA CAPACIDAD DE 7 GALONES, MCA RUBBERMAID O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-668 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-669 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MODELO AE25000 FUTURA, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-670 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-671 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-672 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 50, 75 Y 100 MM (2, 3 Y 4 PULGADAS) PLATA MARCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-673 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS MARCA FENOTEK, LÍNEA F1 RALPH WILSON, ACABADO COMPACTADO FENÓLICO DE 12.7 MM, COLOR BLANCO 949, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 23.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-674 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 2.20 M X 0.55 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.30 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, REPISA SUPERIOR DE 0.20X4.10M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 3 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E10 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-675 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 28.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-676 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 28.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-677 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA CHAPA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, PARA PUERTAS DE ALUMINIO, MARCA PHILLIPS MODELO 549 O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-678 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAL PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 2.38M DE ANCHO POR 1.90M DE FIJA, CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM, 1 ANTEPECHO DE 0.60 X 2.38M; INCLUYE: BISAGRAS HIDRÁULICAS RYOBI Y KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-679 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 1.10M DE ANCHO POR 3.00M DE ALTO CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM, 1 ANTEPECHO DE 0.60 X 1.10 M; INCLUYE: BISAGRAS HIDRÁULICAS RYOBI Y KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-680 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 5.92 M DE ANCHO POR 3.00M DE ALTO DIVIDIDO EN 6 PIEZAS, APERTURA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.95M DE ANCHO X 2.40 DE ALTO CON JALADERAS TIPO "H" TUBULAR MARCA BRUKEN EN ACERO INOXIDABLE 201, COLOR NEGRO MATE MOD. BRK 7651, CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM Y 1 ANTEPECHO DE 0.60 X 0.95M Y 1 FIJOS DE 1.00 X 2.40M CON ANTEPECHOS DE 0.60 X 1.00; INCLUYE: KIT DE HERRAJES, RIEL, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E11 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-681 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-682 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-683 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-684 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-685 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-686 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 52.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-687 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA LOS AUDIOVISUALES, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-688 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR CLASE A PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-689 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 52.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E12 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-690 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-691 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E13 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-692 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-693 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-694 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-695 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/200 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-696 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-697 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-698 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-699 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 1 PUERTO KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-700 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CISCO WAP371- DOBLE BANDA - WIFI AC/N -POE. O SIMILAR, INSTALACIÓN EN TECHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | E14 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-701 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-702 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 123.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
|  |  | Rehabilitación de comedor, dormitorios, apoyo administrativo y pasillos en las instalaciones del Sistema de Atención Médica Urgencias (SAMU), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. |  |  |  |  | 0
|  | A | REMODELACIÓN SAMU COMEDOR |  |  |  |  | 0
|  | A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | A2 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | A3 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | A4 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | A6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | A7 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | A8 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | A9 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | A10 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
|  | A11 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | A12 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | A13 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | A14 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
|  | A15 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | A16 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
|  | A17 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | B | SAMU- DORMITORIO HOMBRES |  |  |  |  | 0
|  | B1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | B2 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
|  | B3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | B4 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | B5 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | B6 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | B7 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | B8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | B9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | B10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | B11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
|  | B12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | B13 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | B14 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | B15 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
|  | B16 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
|  | B17 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | B18 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | B19 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | C | SAMU DORMITORIOS MUJERES |  |  |  |  | 0
|  | C1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | C2 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
|  | C3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | C4 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | C5 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | C6 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | C7 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | C8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | C9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | C10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | C11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
|  | C12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | C13 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | C14 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | C15 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
|  | C16 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
|  | C17 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | C18 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | C19 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | D | SAMU PASILLOS |  |  |  |  | 0
|  | D1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | D2 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
|  | D2.1 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | D2.2 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
|  | D2.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | D3 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | D4 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | D5 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | D6 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | D7 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
|  | D8 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | D9 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | D10 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | D11 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | D12 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
|  | D13 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
|  | E | SAMU APOYO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 0
|  | E1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | E2 | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
|  | E3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | E4 | HIDROSANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | E4.1 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | E4.2 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | E5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | E6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | E7 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | E8 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | E9 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | E10 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | E11 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | E12 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | E13 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | E14 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
|  | IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
|  | CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[7 empty] | TOTAL M. N. | 0