## CATALOGO
|  |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-SMA-OB-LP-0481-2026
|  |  | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
|  |  | Terminación del edificio módulo 3 de Hospitalización del Centro de Atención de Salud Mental (CAISAME), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
|  |  | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
|  |  | Terminación del edificio módulo 3 de Hospitalización del Centro de Atención de Salud Mental (CAISAME), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | A | A | CONCLUSION DE MODULO DE HOSPITALIZACION - CAISAME |  |  |  |  | 0
|  | A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR EL INSTITUTO DE SALUD, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 560 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-002 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POR MEDIO MECÁNICO EN MATERIAL TIPO "II", EN SECO, ZONA B, DE 0.00 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 44.79 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-003 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 8.96 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-004 | MURO DE ENRASE DE 28 CM. DE ESPESOR, DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 100.79 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-005 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 22.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-006 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 16.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-007 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 182.31 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-008 | ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCIÓN 50X50X70 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ANCLAJE, PLOMEADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA | PZA | 145 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-009 | IMPERMEABILIZACIÓN DE FRANJA DE 50CM DE ALTURA EN MUROS COLINDANTES EXISTENTES A BASE DE CAPAS DE IMPERFEST Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO PARA PROTEGER POSIBLES FILTRACIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 223.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-010 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 35.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-011 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 394.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A2 | MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-012 | DALA DE DESPLANTE DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 283.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-013 | DALA INTERMEDIA Y DE CORONACIÓN DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 283.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-014 | DALA DE CORONACIÓN DL-0 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 283.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-015 | CASTILLO DE CONCRETO K-0 F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CM, PARA MURO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 EN CADA ESQUINA, Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 620 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-016 | ANCLAJE EPÓXICO DE DALAS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO Y BROCA, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 10 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 245 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-017 | ANCLAJE EPÓXICO DE CASTILLOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO Y BROCA, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 70 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 170 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-018 | MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 1039.9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A3 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-019 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 2079.79 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-020 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 277.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-021 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 65 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" DE ESP., PARA JUNTA DE DILATACIÓN. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES HASTA 4.5M, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 54 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-023 | PASOS EN LA LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, SIMPLE Y REFORZADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, BLOCK, LADRILLO, A CUALQUIER ALTURA PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS, ETCÉTERA, PARA TUBERÍAS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A4 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A4.1 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-024 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 196 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" (100MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-028 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-029 | CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-030 | CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 45°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-031 | CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-032 | TEE PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-033 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-034 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-035 | YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-037 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A4.2 | AGUA POTABLE |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-038 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 265 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2 1/2" (64MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2" (51MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/2" (38MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/4" (32MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 3/4" (19MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-046 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 2 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-048 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 2 " DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-049 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/4" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-051 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-052 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-054 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNICANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 175 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-055 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX 2P+T COLOR BLANCO LEVITON GRADO COMERCIAL MOD. CR20-W, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-W. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA MARCA LEVITON PLUS+PRO MOD. 5362-IGS, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-IG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX GFCI FALLA A TIERRA COLOR BLANCO CON PLACA MARCA LEVITON MOD. GFNT2-W, 20A-125V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-W, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-W, COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-R, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-R, COLOR ROJO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-061 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 MTROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE DE 1/2, 18.90 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA FOGA 3/4, 2 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 COPLE FOGA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO SERIE CIEN MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: PLACA DE 1 VENTANA, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-063 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX O SIMILAR DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 55 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT DOWNLIGTH EMPOTRABLE LED PARA PLAFÓN MARCA TECNOLITE O SIMILAR, DE 24W, 127V, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS DE LED PARA PLAFON MCA. TECNOLITE O SIMILAR, 5050 SMD A 12V, IP65, 3000K, 55W, 11W, 5M. MODELO 243-HTLED60IP655050B, EXTERIOR O SIMILAR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ430L1C, 100A, 3 FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ430L2C, 225A, 3 FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1 X 15,20 Ó 30 AMP QO, 120/240 V, 10 KA, MCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 20 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 100 AMP QO MCA SQUARE D HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 225 AMP MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 450 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 160 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-077 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-079 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 1/2'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 3/4'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL (SAPA) DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ENSAMBLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 90 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-082 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 245 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 4, 3F (CAL. 4), 1N (CAL. 4), 1T (CAL. 6), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 2, 3F (CAL. 2), 1N (CAL. 2), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 1/0, 3F (CAL. 1/0), 1N (CAL. 1/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 2/0, 3F (CAL. 2/0), 1N (CAL. 2/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-087 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 3/0, 3F (CAL. 3/0), 1N (CAL. 3/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW 3x250 KCMIL, 1N (250 KCMIL), 1T (CAL. 2), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 14, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-090 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 360 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 720 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-092 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 12, AWG, MCA. CONDUMEX, O SIMILAR. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A7 | TABLAROCA |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-093 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA UNA CARA (LAMBRIN) EN HOJA STANDAR DE YESO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 9.00 CM., INCLUYE: MATERIALES: PANEL YESO DE 12.7 MM., CANAL DE AMARRA, POSTE METÁLICO, READY MIX, PERFACINTA, TORNILLERÍA YPSA, MANO DE OBRA CON OFICIAL ESPECIALIZADO, AYUDANTE Y PEÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-095 | FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 105 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN, DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C, DE 12.7 MM, DE TABLAROCA USG, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, MONTADA EN CANAL LISTÓN A UN MÁXIMO DE 61CM Y CANALETA DE CARGA @1.22M, COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.12 @ 1.22 M, AMARRE ENTRE CANALES CON ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 DOBLE, FIJANDO HOJA CON PIJA AUTORROSCABLE GALVANIZADA Y COLOCACIÓN DE CINTA DE REFUERZO PERFACINTA EN RESANES, CON COMPUESTO PREMEZCLADO REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN A BASE DE PERFILES Y ALAMBRE GALVANIZADOS, TORNILLOS, CINTA UNIÓN, PASTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 455 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-097 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO Y REJILLAS DE AIRES ACONDICIONADOS, DESDE 30 X 30 CMS HASTA 60 X 60 CMS., A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-098 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO DE 1" DE ANCHO PARA PODER FIJAR DE LUMINARIAS DE 60X60 CMS. O DE DIFERENTES MEDIDAS EN LA LOSA Y/O PLAFONES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA. | M | 96 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-099 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO, TIPO SPOT DE 15 CMS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-100 | CAJILLO PERIMETRAL DE 20 CMS DE ANCHO CON DISEÑO ESPECIFICADO EN PROYECTO A BASE DE PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A8 | ACABADOS |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-101 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 220 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 165 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO SPA DE 30X60 CM. COLOR WHITE GLOSSY, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 384 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-104 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REDIMIX EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA DE MURO. APLICACIÓN DE REDIMIX PASTA A 3 MANOS CON LLANA P, RODILLO, LIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 2079.79 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-105 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA MATE ANTIBACTERIAL MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. | M2 | 1740.79 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-106 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA: VINIMEX MATE DE COMEX, COLOR BLANCO OSTIÓN, SOBRE MUROS APLANADOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 423 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ASÉPTICO EN ROLLO DE VINYL, MODELO AEI/EVOLUTION O SIMILAR, FABRICADO A BASE DE VINYL HOMOGÉNEO DE 2.00 MM DE ESPESOR, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 2 MTL. DE ANCHO X 20.00 MTL. DE LARGO EQUIVALENTE A 40 MT2 COLOR 2061, INCLUYE: ADHESIVO, CURVA SANITARIA, SOLDADURA, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTICIO ARDEX GPS O SIMILAR PARA NIVELAR EL ÁREA EN 3MM DE ESPESOR, Y ELIMINAR IMPURESAS EN PISO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO ASÉPTICO, INCLUYE: DESPERDICIO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 383 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-109 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARRERA DE VAPOR Y PRIMARIO EPOXICO, INCLUYE: APLICACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 460 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA CON CENEFA EN COLOR AZUL CELESTE, Y CENTROS EN COLOR BLANCO, CON HOJUELAS Y ENCAPSULADO TRASPARENTE DE 1.5MM DE ESPESOR, INCLUYE ZOCLO, PERFILADO DE ÁREAS, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 383 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A9 | BAÑOS |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE TARJA MARCA URREA ACERO INOXIDABLE TUERCAS DE LATÓN DE 1/2" CON LONGITUD DE 55 CM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MARCA: URREA MOD. 9373 INOX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4" DE ACERO INOXIDABLE CÓDIGO 73INOX, LÍNEA URREA O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL ECONOMICO PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-117 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA PARA TARJA MARCA HELVEX MODELO H-8801 EN BRONCE CON ACABADO EN CROMO, PARA FREGADERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE BAÑOS PARA PLAFÓN MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR, MODELO: FUTURE 150, CON UN MOTOR DE 34 W, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 110 PCM DE AIRE, 2450 RPM EN TURBINA, CONTRA 12MM C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (ACTÚA CON APAGADOR DE LUZ). INCLUYE: MANIOBRAS MANUALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXTRACTOR-A | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-119 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA 1"X12" DE ACERO INOXIDABLE, DE 383 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1", MARCA URREA MODELO 3350, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-120 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA 1 1/4"X24" DE ACERO INOXIDABLE, DE 688 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 1/4", MARCA URREA MODELO 3353, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-121 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 70CM DE LONGITUD, DIÁMETRO 1 1/4" MARCA URREA, CÓDIGO 68.6865.22, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-122 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO PORTA MULETAS, MARCA HELVEX, MODELO 266 CROMO. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-123 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-124 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MODELO AE25000 FUTURA, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-126 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-127 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 50, 75 Y 100 MM (2, 3 Y 4 PULGADAS) PLATA MARCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 0.70 M X 0.55 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.40 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 1 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A10 | PUERTAS Y MUEBLES |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE METAL DE INTERCOMUNICACIÓN, ABATIMIENTO SENCILLO DE 1.05 X 2.10 M, PUERTA CONTRA INCENDIO ASTURMEX UL 180 MINUTOS, MARCO MM: 83 CALIBRE DE HOJA: 20 SENCILLA: FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO CUENTA CON RIGIDIZADORES DE ACERO GALVANIZADO, AISLAMIENTO A BASE DE UN PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA O LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR GRIS RAL7001 O COLOR BLANCO RAL9010 E, INCLUYE: MARCO DE ACERO GALVANIZADO MC83 CALIBRE 16, DOS BISAGRAS DE ACERO DE 3CM DE GROSOR CON UN SISTEMA DE AUTO-REGRESIÓN, BULÓN ANTI-PALANCA DE ACERO, CERRADURA CF ANTI-ENGANCHE MARCA TESA, PICAPORTE DE ACERO SINTETIZADO, BOMBILLOS DE LATON DE 40X40, MANIJA TIPO TUBULAR METÁLICA FORRADA CON POLIAMIDA Y BARRA DE EMBUTIR TESA ANTIPANICO QUICK 1E PLATA, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE METAL DE INTERCOMUNICACIÓN, ABATIMIENTO SENCILLO DE 1.10 X 2.10 M, PUERTA CONTRA INCENDIO ASTURMEX UL 180 MINUTOS, MARCO MM: 83 CALIBRE DE HOJA: 20 SENCILLA: FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO CUENTA CON RIGIDIZADORES DE ACERO GALVANIZADO, AISLAMIENTO A BASE DE UN PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA O LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR GRIS RAL7001 O COLOR BLANCO RAL9010 E, INCLUYE: MARCO DE ACERO GALVANIZADO MC83 CALIBRE 16, DOS BISAGRAS DE ACERO DE 3CM DE GROSOR CON UN SISTEMA DE AUTO-REGRESIÓN, BULÓN ANTI-PALANCA DE ACERO, CERRADURA CF ANTI-ENGANCHE MARCA TESA, PICAPORTE DE ACERO SINTETIZADO, BOMBILLOS DE LATON DE 40X40, MANIJA TIPO TUBULAR METÁLICA FORRADA CON POLIAMIDA Y BARRA DE EMBUTIR TESA ANTIPANICO QUICK 1E PLATA, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE METAL, ABATIMIENTO SENCILLO DE 1.30 X 2.10 M, PUERTA CONTRA INCENDIO ASTURMEX UL 180 MINUTOS, MARCO MM: 83 CALIBRE DE HOJA: 20 SENCILLA: FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO CUENTA CON RIGIDIZADORES DE ACERO GALVANIZADO, AISLAMIENTO A BASE DE UN PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA O LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR GRIS RAL7001 O COLOR BLANCO RAL9010 E, INCLUYE: MARCO DE ACERO GALVANIZADO MC83 CALIBRE 16, DOS BISAGRAS DE ACERO DE 3CM DE GROSOR CON UN SISTEMA DE AUTO-REGRESIÓN, BULÓN ANTI-PALANCA DE ACERO, CERRADURA CF ANTI-ENGANCHE MARCA TESA, PICAPORTE DE ACERO SINTETIZADO, BOMBILLOS DE LATON DE 40X40, MANIJA TIPO TUBULAR METÁLICA FORRADA CON POLIAMIDA Y BARRA DE EMBUTIR TESA ANTIPANICO QUICK 1E PLATA, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE METAL, ABATIMIENTO SENCILLO DE 1.60 X 2.10 M, PUERTA CONTRA INCENDIO ASTURMEX UL 180 MINUTOS, MARCO MM: 83 CALIBRE DE HOJA: 20 SENCILLA: FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO CUENTA CON RIGIDIZADORES DE ACERO GALVANIZADO, AISLAMIENTO A BASE DE UN PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA O LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR GRIS RAL7001 O COLOR BLANCO RAL9010 E, INCLUYE: MARCO DE ACERO GALVANIZADO MC83 CALIBRE 16, DOS BISAGRAS DE ACERO DE 3CM DE GROSOR CON UN SISTEMA DE AUTO-REGRESIÓN, BULÓN ANTI-PALANCA DE ACERO, CERRADURA CF ANTI-ENGANCHE MARCA TESA, PICAPORTE DE ACERO SINTETIZADO, BOMBILLOS DE LATON DE 40X40, MANIJA TIPO TUBULAR METÁLICA FORRADA CON POLIAMIDA Y BARRA DE EMBUTIR TESA ANTIPANICO QUICK 1E PLATA, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PTR DE 2"X2", FORRADO DE TRIPLAY DE 1ERA DE 6MM PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE CUBIERTA CORIAN, BASE DE BASTIDORES DE PINO DE 1ERA DE 1"X1", FORRADO DE TRIPLAY DE 1A DE 6MM, CON CAJONERA DE TAMBOR, PUERTA Y ENTREPAÑOS DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083 EN MADERA MACIZA DE 1ERA DE 19 MM, MEDIDAS 3.80X0.70X0.80M, ZOCLO DE 5CM; INCLUYE: FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PTR DE 2"X2", FORRADO DE TRIPLAY DE 1ERA DE 6MM PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE CUBIERTA CORIAN, BASE DE BASTIDORES DE PINO DE 1ERA DE 1"X1", FORRADO DE TRIPLAY DE 1A DE 6MM, CON CAJONERA DE TAMBOR, PUERTA Y ENTREPAÑOS DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083 EN MADERA MACIZA DE 1ERA DE 19 MM, MEDIDAS 7.00X0.70X0.80M, CON 6 CAJONES DE 0.18X0.40M, 2 PUERTAS DE 0.65X0.65M, CORREDERAS DE MONTAJE INFERIOR EN CIERRE SUAVE, ZOCLO DE 5CM; INCLUYE: FABRICACIÓN, RANURAS Y ORIFICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A11 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-135 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 58.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-136 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 58.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA AUTO ADHERIBLE ACABADO TIPO ESMERILADO DE 2 MILÉSIMAS DE ESP., PARA CRISTAL, CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 58.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A12 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COZUMEL , ACERO NOXIDABLE CAL.16 TIPO 304 ACABDO P-3 CON MEDIDAS DE 1.80 X 0.40 X 0.45 M, CON DOS USUARIOS LINEALES Y UN DESNIVEL DERECHO, CON MONOMANDO PIAZZA CR PIA-100 HELVEX INCLUYE ACARREO A SITIO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION, NO INCLUYE CESPOL NI REJILLA | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-139 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA AS-RFZ DE ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE CAL. 14 SIN BORDES NI REBABAS CON MEDIAS .85X.85X.75, INCLUYE ACARREO , MATERIAL , HERRAMIENTO,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGADERA ESPECIAL, CON JABONERA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 ACABADO P-3, MEDIDA 30X15X1.20 INCLUYE REGADERA ANTISUICIDIOS VAVULA MARCA HERVEX MONOMANDO REGADERA TEMPORIZADOR AGUA FRIA CALIENTE PIA 200 ACABADO MEDIDA .30X.15X1.20, HARRAMIENTA, ACARREO A SITIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WC CON CAJA EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 ACABADO P-3 MEDIDAS 0.36 X 0.70 X 0.70 M CON SALIDA SANITARIA DE 4" DIAMETRO, CESPOL DE 2 1/2" PARA DESCARGA A PISO INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ACARREO , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE LAVADO DOBLE TARJA POR FABRICACION DE MESA CON DOS TARJAS EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA Y TARJAS CAL.18 MONTA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" CAL.18 MEDIDAS 2.60 X 0.70 X 0.90 M, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA PARA EMPOTRAR EN ACERO INOX EN MEDIDAS 0.40 X 0.40 X 0.25 M, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A13 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-144 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA ESTACIÓN MANUAL, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CONDULET FS2,CONTRA Y MONITOR, 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-145 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA SIRENA ESTROBO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CAJA CUADRADA 4" x 1 1/2" (RACO NO. 191), ARILLO DE EXTENSION 4" x 1 1/2", 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN, MARCA FIRE LITE, MODELO NBG-12LXSP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, CON CONFIGURACIÓN ESTROBOSCÓPICA SELECCIONABLE, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2R-L, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-148 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-151 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EN PUERTAS DE INGRESO A (EXTINTOR) CON MEDIDAS GENERALES DE 40 X 30 CM., FABRICADO A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4 MM. DE ESPESOR, FORRADO CON VINIL ADHERIBLE LUMINISENTE, CON IMAGEN, Y TEXTO IMPRESO, INCLUYE: TRAZO, DISEÑO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-152 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE TIPO ABC POLVO QUÍMICO SECO DE 6.0 KG, MARCA LESSPIRO PLUS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A14 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-153 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-154 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-156 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-157 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 70 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO AISLADOR PARA LAZO INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO ISO-X, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-159 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA LOS AUDIOVISUALES, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR CLASE A PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 250 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A15 | SEÑALETICA |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-162 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-163 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A16 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-164 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA FAN AND COIL MARCA MIRAGE MODELO DE EVAPORADORA RVI EDH601J DE 57,000 BTU/H (5 TR) DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO; DE 230 V/1 PH/60 HZ, DIÁMETRO TUBERÍA LIQUIDO 3/8", DIÁMETRO TUBERÍA GAS 3/4", INCLUYE: TERMOSTATO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-165 | SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADAS. P.G. ROSCADA DE 57 MM. DE DIAMETRO, HASTA 12.00 M., INCLUYE: COPLES, CONECTORES, CODOS, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° CAL. 6, CONDULET RECTANGULAR FSC CON TAPA Y EMPAQUE, TRAZOS, MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-166 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU, MODELO CEB-1200, CON CAUDAL DE 706 CFM, 1/10 HP, 127 V. INCLUYE: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACARREOS, MONTAJES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-167 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE CONECTOR DE CONDUCTO FLEXIBLE MARCA SOLER & PALAU MODELO AFS O SIMILAR, PARA EVITAR TRANSMISION DE VIBRACION EN DUCTOS DE HASTA 12" DE DIÁMETRO Y PARA CONEXIONES FLEXIBLES INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO CON CANAMO, FIJACION AL DUCTO, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-168 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE PARA LOS EQUIPOS TIPO PAQUETES, INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, ENSANBLE, ELEVACION, NIVELACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, COLGANTES DE CAÑUELA, ANCLAS FULMINANTES, TUERCAS, FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DOBLECES, ENGARGOLADO, MANUFACTURA DE DUCTO, REFUERZO Y MONTAJE DE LOS MISMOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | KG | 850 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-169 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO RF-3100 DE 1" DE ESPESOR, A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO, PARA USO EN INTERIOR. INCLUYE: FABRICACIÓN, CORTE, MANEJO DE DESPERDICIOS, TROQUELADO, ROLADO, DOBLECES, SUMINISTRO, TRAZO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MISCELÁNEOS, SELLADO, FLETES, CARGA, DESCARGA, ALMACENAJE, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTERÍA EXTERIOR, CONSISTENTE EN MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR, REVESTIDA CON UNA CAPA DE POLIÉSTER Y TERMINADA CON PINTURA AULADA PARA PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE. INCLUYE: FABRICACIÓN, CORTE, MANEJO DE DESPERDICIOS, TROQUELADO, ROLADO, DOBLECES, SUMINISTRO, TRAZO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, MISCELÁNEOS, SELLADO, FLETES, CARGA, DESCARGA, ALMACENAJE, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 8" DE DIAMETRO FABRICADO EN ALUMINIO MARCA VERMONT O SIMILAR CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-172 | DIFUSOR DE INYECCIÓN, MODELO DPI DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 8" DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MODELO HR, MARCA HR, FABRICADA EN ALUMINIO CON ALETAS HORIZONTALES AJUSTABLES, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, MEDIDA 6" X 6". INCLUYE CUELLO DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE MONTAJE, SELLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-174 | REJILLA DE RETORNO, MODELO RPR DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 20" DE DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-175 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/4”, PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE CORTE, TRAZO, CURVADO, LIMPIEZA CON NITRÓGENO, UNIONES MEDIANTE SOLDADURA CON FLUX Y VARILLA DE PLATA, FIJACIÓN CON SOPORTERÍA ADECUADA CADA 1.50 M, ETIQUETADO. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/2”, PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE CORTE, TRAZO, CURVADO, LIMPIEZA CON NITRÓGENO, UNIONES MEDIANTE SOLDADURA CON FLUX Y VARILLA DE PLATA, FIJACIÓN CON SOPORTERÍA ADECUADA CADA 1.50 M, ETIQUETADO. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX DE 1” DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE COBRE DE 1/4”, AUTOEXTINGUIBLE, CÉLULA CERRADA, LIBRE DE CFC. INCLUYE CORTE, ENMANGUE Y SELLADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA EVITAR CONDENSACIÓN, ACABADO LIMPIO Y CONTINUO. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX DE 1” DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE COBRE DE 1/2”, AUTOEXTINGUIBLE, CÉLULA CERRADA, LIBRE DE CFC. INCLUYE CORTE, ENMANGUE Y SELLADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA EVITAR CONDENSACIÓN, ACABADO LIMPIO Y CONTINUO. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-179 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 3/8", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8", 2 VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 3/8". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-180 | PASOS EN LOSA DE AZOTEA O MUROS PARA DUCTERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2" A 12", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL HASTA 60 MTS DE DISTANCIA EN CARRETILLA, PARA SU POSTERIOR RETIRO, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, LIMPIEZA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-181 | DUCTERIA DE DRENADO PARA EQUIPOS DE HVAC A BASE DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4”. INCLUYE: 5M DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4", 3 CODOS DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 3/4"., 3 CODOS DE PVC HIDRÁULICO DE 45° X 3/4", COLGANTEO CON ESPARRAGO T ABRAZADERA TIPO PERA, INSTALACIÓN POR MURO O TECHO, UNIÓN, DESPERDICIO, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A17 | VOZ Y DATOS |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-182 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-185 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 400 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-186 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/300 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-187 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-188 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-189 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-190 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 7 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-191 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-192 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CISCO WAP371- DOBLE BANDA - WIFI AC/N -POE. O SIMILAR, INSTALACIÓN EN TECHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A18 | CCTV |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-193 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA TIPO DOMO IP 6 MEGAPIXEL / SERIE PRO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP 67/IK10/WDR120DB/AUDIO Y ALARMAS/POE/VIDEO ANALITICOS INTEGRADOS, MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO DS-2CD2763G2-IZS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, CONEXIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES PARA CAMARA DOMO MARCA HIKVISION O SIMILAR, MODELO DS-1280ZJ-DM55, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-196 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-197 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A19 | SISTEMA VOCEO |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-198 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A SISTEMA DE VOCEO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-199 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCINA PARA PLAFÓN MARCA JBL O SIMILAR, MODELO PROFESSIONAL ALTAVOZ PLAFÓN 8124 8100 SERIES IN-CEILING LOU DE 4", ANCHO DE FRECUENCIA DE 60 HZ – 18 KHZ, SENSIBILIDAD 93 DB (1 KHZ – 8 KHZ), 1 W, 1 M, CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BOCINA DE 20 W, MEDIDAS DE 206 MM X 89 MM, DIAMETRO DE CORTE DE 175 MM. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-200 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADOR CONTROLADOR, 8 X 8 MATRIX, ENTRADAS Y SALIDAS BALANCEADAS, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN HASTA 300 MTS, CON CAT 5, CENTRO DE PRIORIDAD CONTROL DE TONOS GRAVES Y AGUDOS POR ZONA, BOCINA MONITOR DE SELECTOR, HASTA CUATRO MICRÓFONOS DE ESTACIÓN REMOTA Y OCHO MÓDULOS DE AUDIO REMOTOS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-201 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICRÓFONO DE ESTACIÓN REMOTA, CUELLO DE GANSO 14", SELECTOR DE OCHO ZONAS, INDICADOR INDIVIDUAL Ó TODAS LAS ZONAS, LED´S, INDICADORES DE NIVEL, BOCINA MONITOR, PARA CONECTAR HASTA CUATRO ESTACIONES AL PX-8000. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-202 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE ENTRADA DE AUDIO, CONTROLES DE GANANCIA, HASTA 300 MTS DE DISTANCIA CON CAT 5, PARA INSTALADORES EN CAJA ELÉCTRICA ESTÁNDAR DE PARED. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-203 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMPLIFICADOR, DOS CANALES A 70V, 120W (RMS) POR CANAL, ENTRADAS BALANCEADAS EN XLR, SALIDAS EN PARALELO XLR, FILTRO PASA ALTAS DE 400 HZ, SELECTOR DE TIERRA FLOTANTE, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, INDICADOR DE NIVEL Y PICOS EN LEDS, ENTRADA DE 24VDC. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-207 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE AUDIO BINARY O SIMILAR DE 4X16 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | A20 | LIMPIEZAS |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-208 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 560 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
|  | SIOP-209 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 560 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
|  |  | Terminación del edificio módulo 3 de Hospitalización del Centro de Atención de Salud Mental (CAISAME), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  |  |  |  | 0
|  | A | CONCLUSION DE MODULO DE HOSPITALIZACION - CAISAME |  |  |  |  | 0
|  | A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | A2 | MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
|  | A3 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  | 0
|  | A4 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
|  | A4.1 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
|  | A4.2 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
|  | A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | A6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | A7 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
|  | A8 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | A9 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
|  | A10 | PUERTAS Y MUEBLES |  |  |  |  | 0
|  | A11 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
|  | A12 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0
|  | A13 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
|  | A14 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
|  | A15 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
|  | A16 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
|  | A17 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
|  | A18 | CCTV |  |  |  |  | 0
|  | A19 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
|  | A20 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
|  | IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
|  | CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[7 empty] | TOTAL M. N. | 0