## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-SMAFINEDUC-OB-LP-0521-2026
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción de estacionamiento, rampas, banquetas, andador y servicios en planta baja. Urgencias Hospital Escuela Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | DOCUMENTO
E2
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | Construcción de estacionamiento, rampas, banquetas, andador y servicios en planta baja. Urgencias Hospital Escuela Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 2020.42 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, CONCRETO, ASFALTO, EMPEDRADO, ZAMPEADO, ADOQUIN, ETC., INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 118.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 217.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O TABICON A UNA ALTURA DE 0 A 3M, POR MEDIOS MANUALES, SIN DAÑAR LA ESTRUCTURA EN USO; INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 62.39 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | DEMOLICION EN FORMA MANUAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, TABICON, TABIQUE DE CON ALTURA MAXIMA DE 4.00 M INCLUYE: ANDAMIOS, CARRETILLEO A CENTRO DE ACOPIO DESTINADO POR LA DEPENDENCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 14.11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO EN CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTES, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | M3 | 12.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | RETIRO DE CANCELERÍA, PUERTA Y PROTECCIONES DE HERRERÍA SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, CON HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO ELÉCTRICO DE CORTE (ESMERIL), EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. | M2 | 121.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 34.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO Y POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, POR ETAPAS DE ACUERDO A CAMBIO DE CABLEADO POR ÁREAS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE CABLES Y TUBERIA EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 128.63 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 1944.02 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-014 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II Y III, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 63.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL Y/O EN ÁREA DE CORTES, CON UN ESPESOR DE 20 CM, AL 95% PROCTOR MEDIDO COMPACTO, REALIZADO EN FORMA MECÁNICA ESCARIFICADO Y POSTERIOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 360.05 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 30.13 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 69.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 348 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | M3 | 21.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMENTACIÓN (DALAS, ZAPATAS, MUROS, ETC.), CON VAPORTITE 550 A 2 MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN. | M2 | 24.82 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 17.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 17.66 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 176.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
SIOP-024 | DALA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 132.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | DALA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 20 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M | 44.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMENTACIÓN (DALAS, ZAPATAS, MUROS, ETC.), CON VAPORTITE 550 A 2 MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN. | M2 | 4.76 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION 40 X 40 X 40 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 23 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | ANCLAJE EPÓXICO DE DALAS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 10 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | ANCLAJE EPÓXICO DE CASTILLOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE FESTER CF 1000 O SIMILAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE 1/2" PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" CON ROTOMARTILLO, CONSIDERANDO 10 CM ANCLADO EN LA LOSA Y DESARROLLO DE 70 CM PARA TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREOS. | PZA | 31 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-030 | CASTILLO DE CONCRETO K-0 F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 15 X 15 CM, PARA MURO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 A LO LARGO Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SUUTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 115.9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-031 | CASTILLO DE CONCRETO K-1 F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCIÓN DE 20 X 20 CM, PARA MURO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 EN CADA ESQUINA, Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | MURO TIPO TEZÓN DE 28 CM DE ESPESOR, DE TABICÓN SOLIDO 11 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A SITIO DE UTILIZACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 32.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-033 | MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 154.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
SIOP-034 | CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS A BASE DE CHAROLA DE LAMINA, DE 0.00 A 4.50 MTS DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 23.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-035 | CIMBRA EN TRABES ACABADO APARENTE UTILIZANDO CIMBRAPLAY DE 19 MM, DE 0.00 A 4.50 MTS DE ALTURA. INCLUYE: PUNTALES METALICOS, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4.77 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | CIMBRA DE MADERA CON ACABADO COMÚN EN PERALTES EN FRONTERA DE LOSAS HASTA 35 CM., DE ALTURA., INCLUYE: CIMBRADO, HERRAMIENTAS, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 2.53 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 178.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 8.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN POLIESTIRENO PARA ALIGERAMIENTO DE LOSAS CUALQUIER MEDIDA (DENSIDAD 10), INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, MATERIAL PARA SOPORTE Y/O ANCLAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N. EN ESTRUCTURAS. INCLUYE: BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. | M3 | 4.02 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  | 0
SIOP-041 | FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 407.53 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 407.53 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-043 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ZARPEO DE MUROS,SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 308.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 32.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-045 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 76.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" DE ESP., PARA JUNTA DE DILATACIÓN. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES HASTA 4.5M, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 13.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-047 | ELABORACIÓN Y FORJADO DE ESCALON DE 30 CM DE HUELLA Y 16 CM DE PERALTE A BASE DE LADRILLO DE LAMA 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE APLANADO DE 2CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, CORTE, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 32.2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-048 | ENTORTADO DE JALCRETO BOMBEABLE F´C= 150kG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA NIVELAR EL ENTREPISO, ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR PISO INCLUYE: MATERIALES, BOMBA, NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES A LUGAR DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 8.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA CON MEDIDAS DE 17 X 17 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 8.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-050 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAVALETA CON LADRILLO DE AZOTEA 17 X 17 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 12.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-051 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO ARENA RIO-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:1. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 8.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-052 | FORJADO DE PRETIL EN AZOTEA HECHO CON MURO DE SOGA A BASE DE LADRILLO ROJO DE LAMA DE 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, RECORTES, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-053 | APLANADO INTERIOR DE PRETILES CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: ZARPEO DE MUROS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACIÓN, REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 6.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-054 | PASOS EN LA LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, SIMPLE Y REFORZADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, BLOCK, LADRILLO, A CUALQUIER ALTURA PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS, ETCÉTERA, PARA TUBERÍAS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE PLÁSTICO NEGRO (LDPE) CALIBRE 600, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 8.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-056 | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MCA. IMPERQUIMIA O SIMILAR, UNIPLAS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPEÑO CON VENTILACION ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS SINTETICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) REFORZADA CON MALLA POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM DE ESPESOR TOTAL, COLOR BLANCO, GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 8.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A7 | CUBIERTA Y RAMPA |  |  |  |  | 0
A7.1 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-057 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 267.68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-058 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL Y/O EN ÁREA DE CORTES, CON UN ESPESOR DE 20 CM, AL 95% PROCTOR MEDIDO COMPACTO, REALIZADO EN FORMA MECÁNICA ESCARIFICADO Y POSTERIOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 178.45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-059 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 178.45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE PLÁSTICO NEGRO (LDPE) CALIBRE 600, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-061 | CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.96 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 800 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA DE ACERO A-36 DE 5/8" X 0.34 M. DE DESARROLLO CON TUERCA Y CONTRATUERCA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | M3 | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-065 | IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON BARRERA DE VAPOR PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A7.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
SIOP-066 | CIMBRA EN ACABADO CÓMUN A BASE DE TRIPLAY DE 19 MM, BARROTES, DUELAS, POLINES, CHAFLANES, DESMOLDANTE, SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-067 | CIMBRA DE MADERA, ACABADO APARENTE, EN MURO DE CONTENCIÓN, CON CIMBRAPLAY DE 16 MM., INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACIÓN, PLOMEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 264.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-068 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 3600 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N. EN ESTRUCTURAS. INCLUYE: BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. | M3 | 56.58 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA ACERO TIPO LOSACERO 25 (2") CALIBRE 22, FIJADA A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE CONECTORES DE CORTANTE TIPO PERNO NELSON DE 3/4" X 4 1/4", SOLDADOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOSACERO, CONECTORES TIPO PERNO NELSON, MATERIALES DE FIJACIÓN, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, HABILITADO, MANIOBRAS DE IZAJE Y COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 142.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-071 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES COMO: PLACA, VIGAS IPR, OC, OR, SO, DEDIFERENTES TAMAÑOS Y CALIBRES, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, TRAZO, GRUA, IZAJE DE MATERIALES AL SITIO DE LA UTILIZACIÓN CON GRÚA DE 170 TON A UNA DISTANCIA DE 90 METROS LINEALES, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA CLASIFICADA. | KG | 8329.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-072 | PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA METÁLICA HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN DE ANDAMIOS Y ESCALERAS. | KG | 8329.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO DE 1 1/2" CAL. 26/26, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 214.61 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-074 | SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPAGOTERO FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 DE 30 CMS DE DESARROLLO EN PERFIL, FIJADA A ESTRUCTURA CON PIJAS AUTOTALADRANTES 1/4" CON ARANDELAS DE NEOPRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, SOLDADURA, GENERADOR, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, RESANE CON PASTA AUTOMOTRIZ EN UNIONES, PRIMARIO BASE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 75.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-075 | SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALÓN FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, DE 95 CMS DE DESARROLLO EN PERFIL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, SOLDADURA, GENERADOR, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, RESANE CON PASTA AUTOMOTRIZ EN UNIONES, PRIMARIO BASE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 75.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-076 | SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDURA BOTAGUAS FABRICADO EN LAMINA PINTRO CAL. 26 DE 40 CMS DE DESARROLLO EN PERFIL, FIJADO CON PIJA GALVANIZADA DE 1/4" CON ARANDELA DE NEOPRENO Y TAQUETE A CADA 50 CMS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, SOLDADURA, GENERADOR, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, RESANE CON PASTA AUTOMOTRIZ EN UNIONES, PRIMARIO BASE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 75.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A8 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A8.1 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
SIOP-077 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 5.37 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-078 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 5.37 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 5.37 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO CODO DE 90° O 45° DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PRETIL, HELVEX MOD 4954; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIONES, CONEXIONES. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-082 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA 6-20-40 MARCA NAPRESA A BASE DE MÓDULO SÓLIDO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A8.2 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
SIOP-083 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 86.29 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-084 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 36.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-085 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 86.29 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-086 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-087 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, COMPACTACIÓN CON PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 7.45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-088 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 33.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-089 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-090 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 19.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" (100MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 2.13 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6”. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 64.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-093 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-094 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-097 | REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A8.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
SIOP-098 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 65.2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2 1/2" (64MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 12.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/2" (38MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 25.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 1.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 3/4" (19MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 23.46 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 1.88 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-104 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SALIDA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/4" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A9 | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0
SIOP-108 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-109 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX 2P+T COLOR BLANCO LEVITON GRADO COMERCIAL MOD. CR20-W, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-W. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CATALOGO 25101-30 COLOR BLANCO SERIE 25 MARCA SIMON. INCLUYE: PLACA DE 1, 2, O 3 VENTANAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-111 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 99 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA MARCA PHILLIPS O SIMILAR, MOD. LEDR1W5, 2W, 120-277V. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT DOWNLIGTH EMPOTRABLE LED PARA PLAFÓN MARCA TECNOLITE, DE 24W, 127V, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR DE TUBOS LED MARCA TECNOLITE, MOD. OPORTO IV, 1.27M DE LONGITUD, 2X18W, 127-220V. INCLUYE: FOCOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 87 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A10 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" PARED DELGADA , INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 580 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 320 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 3/4'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 100 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 14, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 600 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-119 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 720 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-120 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-121 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A11 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
SIOP-122 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. BERLIN COLOR BCO., COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 27.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-123 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. BERLIN COLOR BCO., COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 40.85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-124 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO SPA DE 30X60 CM. COLOR WHITE GLOSSY, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 20.76 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-125 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA MATE ANTIBACTERIAL MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO, SOBRE MUROS APLANADOS, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. | M2 | 25.58 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-126 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA: VINIMEX MATE DE COMEX, COLOR BLANCO OSTIÓN, SOBRE MUROS APLANADOS, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 222.71 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-127 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CON PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGA, PTR, MONTEN, CUADRADO, ÁNGULOS, ETC.), EN PUERTAS, VENTANAS, BARANDALES, CUBIERTA DE AMBULANCIAS, ETC., INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | KG | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A12 | MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
SIOP-128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-129 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4" DE ACERO INOXIDABLE CÓDIGO 73INOX, LÍNEA URREA O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-130 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-131 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-132 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO COLOR BLANCO, TAZA ELONGADA, MARCA AMERICAN STANDAR MOD. OLÍMPICO FLUX EN CERÁMICA PORCELANIZADA, CÓDIGO ELD 1038. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CUELLO DE CERA, SELLADO CON SILICÓN, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-133 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS, ESPEJO DE 6MM FLOTADO A BASE DE ALUMINIO DE 2” CON MEDIAS VARIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA. | M2 | 0.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA, TERMINADO EN LATÓN, MARCA HELVEX. MOD. 110-32. INCLUYE: PUESTA EN SERVICIO Y GARANTÍA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-135 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL, MARCA URREA, MODELO ORION NEO, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-136 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO ALARGADO PARA INODORO DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M 230. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO PARA BASURA PARA CAPACIDAD DE 7 GALONES, MCA RUBBERMAID O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-138 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-139 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MODELO AE25000 FUTURA, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-140 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-141 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 4.12 M X 0.70 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.30 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, REPISA SUPERIOR DE 0.20X4.10M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 2 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-143 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO FUTURA BG88214 COLOR NEGRO MARCA JOFEL O SIMILAR, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A13 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
SIOP-144 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 2.40 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 0.80 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-145 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE ENTRADA MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4975, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-146 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE BAÑO MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4976, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-147 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA SATINADA, LÍNEA ZAMAK MCA. HERRALUM, MOD. 1159, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A14 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-148 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 2.29 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-149 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 2.29 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAL PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 0.70 M DE ANCHO POR 0.50 M DE ALTO DIVIDIDO EN 1 PIEZAS,CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM; INCLUYE: BISAGRAS HIDRÁULICAS RYOBI Y KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-151 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAL PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 0.68 M DE ANCHO POR 0.50 M DE ALTO DIVIDIDO EN 1 PIEZAS,CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM; INCLUYE: BISAGRAS HIDRÁULICAS RYOBI Y KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-152 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAL PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 2.52 M DE ANCHO POR 0.50 M DE ALTO DIVIDIDO EN 1 PIEZAS,CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM; INCLUYE: BISAGRAS HIDRÁULICAS RYOBI Y KIT DE HERRAJES, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A15 | HERRERÍA |  |  |  |  | 0
SIOP-153 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CON PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGA, PTR, MONTEN, CUADRADO, ÁNGULOS, ETC.), EN PUERTAS, VENTANAS, BARANDALES, CUBIERTA DE AMBULANCIAS, ETC., INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | KG | 6548.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A16 | INSTALACIÓN VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
SIOP-154 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 6.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-156 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 6.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-157 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-158 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-159 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CISCO WAP371- DOBLE BANDA - WIFI AC/N -POE. O SIMILAR, INSTALACIÓN EN TECHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A17 | BANQUETA Y ANDADOR |  |  |  |  | 0
SIOP-161 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL Y/O EN ÁREA DE CORTES, CON UN ESPESOR DE 20 CM, AL 95% PROCTOR MEDIDO COMPACTO, REALIZADO EN FORMA MECÁNICA ESCARIFICADO Y POSTERIOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 1276.01 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-162 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. | M3 | 220.72 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-163 | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, RESISTENCIA A 28 DÍAS, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO AL 50% CON HIDROLAVADORA, ESPONJA Y MANGUERA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, NIVELADO DE CONCRETO, LAVADO EN SUPERFICIE CON GRAVA DE 10 MM EXPUESTO, TERMINACION DE SUPERFICIE DESLAVADA, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 903.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-164 | ESTAMPADO DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMPA PEATONAL, INCLUYE: MOLDE DE NEOPRENO, DESMOLDANTE, SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-165 | CENEFA DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2., R. N., T.M.A.19 MM. PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO SUPERFICIAL Y ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 25.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-166 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA. (NORMA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02) | M | 514.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-167 | CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO FESTER O SIMILAR, (CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACIÓN. | M | 514.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A18 | ESTACIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
A18.1 | TERRACERIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-168 | EXCAVACION O CORTE EN CAJA A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO I Y II, MEDIDO EN SECCIONES, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 370.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-169 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 370.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-170 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 5555.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-171 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL Y/O EN ÁREA DE CORTES, CON UN ESPESOR DE 20 CM, AL 95% PROCTOR MEDIDO COMPACTO, REALIZADO EN FORMA MECÁNICA ESCARIFICADO Y POSTERIOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 555.69 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-172 | SUB-RASANTE CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16). | M3 | 208.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-173 | BASE HIDRAULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACION, ESPESOR DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% AASTHO MODIFICADA (CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.C.T.) INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y LA NORMA S. C. T. N-CSV-CAR-4-02-004/03, I. Y J., DONDE SE REQUIERA POR ASI INDICARLO EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, P.U.O.T. | M3 | 208.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A18.2 | PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
SIOP-174 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PASAJUNTAS A BASE DE REDONDO LISO DE 46 CM @ 30 CM DE SEPARACIÓN (LONGITUD DE 1.50M), INCLUYE: FABRICACIÓN DE LA CANASTA EN ALAMBRON EN PATAS, CORTES, DOBLECES, ELECTROSOLDADO DE LA CANASTA, ARMADO DE LA CANASTILLA CON ATIEZADORES EN ALAMBRON, SOLDADO CON SOLDADURA DE ARCO DE BARRAS DE REDONDO LISO GRADO G36 EN EXTREMOS ALTERNOS, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y ACARREOS. | KG | 1148.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-175 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO Y 70 CM DE DESARROLLO A CADA 40 CM DE SEPARACION. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, COLOCACION, HERRAMIENTA Y ACARREOS. | KG | 598 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-176 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45, T.M.A. 38 MM A 28 DÍAS, DE 20 CM. DE ESPESOR, ACABADO TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (N·CTR·CAR·1·04·009/06). | M2 | 535.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-177 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA. (NORMA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02) | M | 631.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-178 | CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO FESTER O SIMILAR, (CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACIÓN. | M | 631.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-179 | GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM. DE ALTURA POR 12X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 163.97 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A18.3 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
SIOP-180 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA CONTINUA O DISCONTINUA, SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM. CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 800 GR./LT., APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00). | M | 63.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-181 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE VIALIDADES, CON APLICACIÓN DE MICROESFERAS 800 GR./LT., INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00) | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-182 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE PARA ESTACIONAMIENTO CON MEDIDAS DE 56X15X10CM LARGO-ANCHO-ALTO, INCLUYE: 2 ANCLAS DE 1 1/2" X 25 CM PARA TOPE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A19 | INSTALACIÓN ALUMBRADO |  |  |  |  | 0
SIOP-183 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA PAD RD-17 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-184 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 240 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-185 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 5/8" X 3005 MM, INCLUYE: SOLDADURA CADWELL 90, PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40X0.40X0.60 M CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO Y TAPA MARCA CENMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA DE 40 X 40 X 120 CM (385KG), REFORZADA CON VARILLAS ROSCADAS DE 3/4", ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4"@15CM, EXTENSIÓN DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON VARILLA DE 1/2" EN FORMA DE L, INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-188 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 7.00M DE ALTURA FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 11, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PLACA BASE DE 1/2" DE ESPEDOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO, DESCARGA, EQUIPO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-189 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PUNTA POSTE MARCA FORLIGHTING MODELO EUR170W40KBT5EUNVDMNGNA, TECNOLOGÍA LED 100W, CUERPO DE ALUMINIO PLUSLED PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTOS CON PINTURA TIPO POLIÉSTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. TAPA FABRICADA DE ALUMINIO RECHAZADO Y ANODIZADO. SISTEMA PLUS LED CIRCULAR MARCA CREE CON ÓPTICA Y CURVA DE DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA O ASIMÉTRICA. DRIVER PROGRAMABLE MARCA PHILIPS. POSIBILIDAD DE ATENUACIÓN 0-10V. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A20 | VEGETACION |  |  |  |  | 0
SIOP-190 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, AGUA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DICHOS MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN HASTA 40 METROS, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA CON OFICIAL ESPECIALIZADO, AYUDANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 61.73 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-191 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO, TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: SU MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TENDIDO, NIVELADO, ACARREOS, FLETES Y AGUA. | M2 | 228.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-192 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ARBUSTIVAS: DURANTA, LAUREL, BUGAMBILIA Y OTRAS ESPECIES DE 0.6 MT. DE ALTURA. INCLUYE: SU MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 66 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-193 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOLES TIPO ROSA MORADA, PRIMAVERA, JACARANDA, LLUVIA DE ORO, FICUS Y OTRAS DE 2.00 MT. DE ALTURA. INCLUYE: SU MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A21 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 0
SIOP-194 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA EN LÁMINA MULTIPERFORADORA PARA 3 PERSONAS, MODELO RD-312B INCLUYE: ANCLAJE DE 0.30 X 0.30 X 0.20 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ACARREOS, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A22 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
SIOP-195 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-196 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A23 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
SIOP-197 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2020.42 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
A | Construcción de estacionamiento, rampas, banquetas, andador y servicios en planta baja. Urgencias Hospital Escuela Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
A3 | MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
A4 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
A5 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  | 0
A6 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0
A7 | CUBIERTA Y RAMPA |  |  |  |  | 0
A7.1 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
A7.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
A8 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A8.1 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
A8.2 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
A8.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
A9 | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0
A10 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
A11 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
A12 | MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
A13 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
A14 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
A15 | HERRERÍA |  |  |  |  | 0
A16 | INSTALACIÓN VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
A17 | BANQUETA Y ANDADOR |  |  |  |  | 0
A18 | ESTACIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
A18.1 | TERRACERIAS |  |  |  |  | 0
A18.2 | PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
A18.3 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
A19 | INSTALACIÓN ALUMBRADO |  |  |  |  | 0
A20 | VEGETACION |  |  |  |  | 0
A21 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 0
A22 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
A23 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0