## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0582-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción de trabes, columnas y losa de piso de planta baja, frente 1 de la primera etapa del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Construcción de trabes, columnas y losa de piso de planta baja, frente 1 de la primera etapa del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1232 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | AFINE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DE LA EXCAVACION DANDO COMPACTACION AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, REALIZADO EN FORMA MECANICA CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4", DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
B1 | CONTRATRABE |  |  |  |  | 0
SIOP-004 | ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2, CUALQUIER DIÁMETRO SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO O ASÍ LO APRUEBE LA SECRETARIA, CONSIDERANDO: EL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, EL HABILITADO A CUALQUIER ALTURA, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DURANTE LA CARGA Y LA DESCARGA, P.U.O.T. (INDS° J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02 -004) | KG | 17159.8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | CIMBRA ACABADO COMÚN, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACIÓN, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 600 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, F'C=350 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN CIMENTACION, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 180 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B2 | AISLADORES SÍSMICOS |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | SUMINISTRO, TRASLADO, IMPORTACIÓN, MANIOBRAS E INSTALACIÓN DE AISLADOR SÍSMICO TIPO PÉNDULO FRICCIONAL DE DOBLE CURVATURA (DISPOSITIVO DE DOBLE SUPERFICIE DESLIZANTE CURVA), CON CAPACIDAD DE CARGA VERTICAL DE DISEÑO DE 10,100 KN, CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE DISEÑO DE ±750 MM, ENTREGADO INSTALADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA EN SITIO. EL DISPOSITIVO SERÁ DISEÑADO, FABRICADO, ENSAYADO Y PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN CONFORME A LAS NORMAS EN 15129, EN 1337 Y EN 12944. MATERIALES: CUERPO PRINCIPAL Y PLACAS DE ASIENTO EN ACERO EN 10025 S355JR; SUPERFICIES DESLIZANTES EN ACERO INOXIDABLE EN 10088-2 1.4404 (316L); TORNILLERÍA GRADO 8.8 O 10.9; PASADORES CONFORME A EN 10083; MATERIAL DE FRICCIÓN DE BAJO COEFICIENTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO, HUMEDAD Y ACEITE. EL CONCEPTO INCLUYE: EL DISEÑO E INGENIERÍA DEL DISPOSITIVO; SU FABRICACIÓN BAJO SISTEMA DE GESTIÓN CONFORME A ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001, CON MARCADO CE; LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE (OREJAS, TORNILLOS Y PASADORES) Y LAS PLACAS DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN; LAS PRUEBAS DE PROTOTIPO Y DE CONTROL DE PRODUCCIÓN CONFORME A EN 15129, CON ENTREGA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES; EL EMPAQUE, EMBALAJE Y FLETE; EL DESPACHO E IMPORTACIÓN; EL TRASLADO TERRESTRE Y LAS MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y ALMACENAJE HASTA EL SITIO; EL MONTAJE E INSTALACIÓN EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUYENDO COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, APRIETE Y PROTECCIÓN; LA GARANTÍA DE 15 AÑOS SUJETA AL PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, CON ENTREGA DEL MANUAL CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES, TRÁMITES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ENTREGA INSTALADA EN SU POSICIÓN DEFINITIVA EN SITIO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | SUMINISTRO, TRASLADO, IMPORTACIÓN, MANIOBRAS E INSTALACIÓN DE AISLADOR SÍSMICO TIPO PÉNDULO FRICCIONAL DE DOBLE CURVATURA (DISPOSITIVO DE DOBLE SUPERFICIE DESLIZANTE CURVA), CON CAPACIDAD DE CARGA VERTICAL DE DISEÑO DE 16,000 KN, CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE DISEÑO DE ±750 MM, ENTREGADO INSTALADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA EN SITIO. EL DISPOSITIVO SERÁ DISEÑADO, FABRICADO, ENSAYADO Y PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN CONFORME A LAS NORMAS EN 15129, EN 1337 Y EN 12944. MATERIALES: CUERPO PRINCIPAL Y PLACAS DE ASIENTO EN ACERO EN 10025 S355JR; SUPERFICIES DESLIZANTES EN ACERO INOXIDABLE EN 10088-2 1.4404 (316L); TORNILLERÍA GRADO 8.8 O 10.9; PASADORES CONFORME A EN 10083; MATERIAL DE FRICCIÓN DE BAJO COEFICIENTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO, HUMEDAD Y ACEITE. EL CONCEPTO INCLUYE: EL DISEÑO E INGENIERÍA DEL DISPOSITIVO; SU FABRICACIÓN BAJO SISTEMA DE GESTIÓN CONFORME A ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001, CON MARCADO CE; LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE (OREJAS, TORNILLOS Y PASADORES) Y LAS PLACAS DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN; LAS PRUEBAS DE PROTOTIPO Y DE CONTROL DE PRODUCCIÓN CONFORME A EN 15129, CON ENTREGA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES; EL EMPAQUE, EMBALAJE Y FLETE; EL DESPACHO E IMPORTACIÓN; EL TRASLADO TERRESTRE Y LAS MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y ALMACENAJE HASTA EL SITIO; EL MONTAJE E INSTALACIÓN EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUYENDO COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, APRIETE Y PROTECCIÓN; LA GARANTÍA DE 15 AÑOS SUJETA AL PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, CON ENTREGA DEL MANUAL CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES, TRÁMITES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ENTREGA INSTALADA EN SU POSICIÓN DEFINITIVA EN SITIO. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO, TRASLADO, IMPORTACIÓN, MANIOBRAS E INSTALACIÓN DE AISLADOR SÍSMICO TIPO PÉNDULO FRICCIONAL DE DOBLE CURVATURA (DISPOSITIVO DE DOBLE SUPERFICIE DESLIZANTE CURVA), CON CAPACIDAD DE CARGA VERTICAL DE DISEÑO DE 17,400 KN, CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE DISEÑO DE ±750 MM, ENTREGADO INSTALADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA EN SITIO. EL DISPOSITIVO SERÁ DISEÑADO, FABRICADO, ENSAYADO Y PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN CONFORME A LAS NORMAS EN 15129, EN 1337 Y EN 12944. MATERIALES: CUERPO PRINCIPAL Y PLACAS DE ASIENTO EN ACERO EN 10025 S355JR; SUPERFICIES DESLIZANTES EN ACERO INOXIDABLE EN 10088-2 1.4404 (316L); TORNILLERÍA GRADO 8.8 O 10.9; PASADORES CONFORME A EN 10083; MATERIAL DE FRICCIÓN DE BAJO COEFICIENTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO, HUMEDAD Y ACEITE. EL CONCEPTO INCLUYE: EL DISEÑO E INGENIERÍA DEL DISPOSITIVO; SU FABRICACIÓN BAJO SISTEMA DE GESTIÓN CONFORME A ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001, CON MARCADO CE; LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE (OREJAS, TORNILLOS Y PASADORES) Y LAS PLACAS DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN; LAS PRUEBAS DE PROTOTIPO Y DE CONTROL DE PRODUCCIÓN CONFORME A EN 15129, CON ENTREGA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES; EL EMPAQUE, EMBALAJE Y FLETE; EL DESPACHO E IMPORTACIÓN; EL TRASLADO TERRESTRE Y LAS MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y ALMACENAJE HASTA EL SITIO; EL MONTAJE E INSTALACIÓN EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUYENDO COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, APRIETE Y PROTECCIÓN; LA GARANTÍA DE 15 AÑOS SUJETA AL PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, CON ENTREGA DEL MANUAL CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES, TRÁMITES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ENTREGA INSTALADA EN SU POSICIÓN DEFINITIVA EN SITIO. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B3 | TRABES |  |  |  |  | 0
SIOP-010 | ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2, CUALQUIER DIÁMETRO SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO O ASÍ LO APRUEBE LA SECRETARIA, CONSIDERANDO: EL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, EL HABILITADO A CUALQUIER ALTURA, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DURANTE LA CARGA Y LA DESCARGA, P.U.O.T. (INDS° J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02 -004) | KG | 20950.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | CIMBRA ACABADO COMÚN, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACIÓN, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 839.99 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, F'C=350 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN CIMENTACION, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 144 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B4 | PRELOSAS |  |  |  |  | 0
SIOP-013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PRELOSA TIPO (PL-1) PL-40-12-8-1 PARA UN PERALTE EFECTIVO DE 0.40 M., 1.18 M. DE ANCHO Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 11.00 M., PARA RECIBIR CONCRETO EN CAPA DE COMPRESIÓN DE 0.08 M. Y ADICIONALMENTE EN 2 NERVADURAS CON UNA SECCIÓN DE 0.12X0.26 M. REFORZADA EN CAPA INFERIOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X50 CM. X 4 MM., 16 ALAMBRES DE PRESFUERZO DE 5 MM., CON REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR EN NERVADURAS, DE 1 VARILLA #3 CORRIDA, 2 VARILLAS INFERIORES #3 DE 0.90 M. Y ESTRIBOS DE VARILLA #2.5 GRADO 6000 @ 0.150, 0.200 Y 0.000 M., (EN 5.510, 5.510 M., Y RESTO DE LOS EXTREMOS AL CENTRO); CONCRETO F'C= 350 KG/CM2. INCLUYE: FLETE CON USO DE PLATAFORMA, CARGA Y DESCARGA CON GRÚA, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 605.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PRELOSA TIPO (PL-2) PL-40-16-8-1 PARA UN PERALTE EFECTIVO DE 0.40 M., 1.18 M. DE ANCHO Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 11.00 M., PARA RECIBIR CONCRETO EN CAPA DE COMPRESIÓN DE 0.08 M. Y ADICIONALMENTE EN 2 NERVADURAS CON UNA SECCIÓN DE 0.12X0.26 M. REFORZADA EN CAPA INFERIOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X50 CM. X 4 MM., 16 ALAMBRES DE PRESFUERZO DE 5 MM., CON REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR EN NERVADURAS, DE 1 VARILLA #3 CORRIDA, 2 VARILLAS INFERIORES #3 DE 0.90 M. Y ESTRIBOS DE VARILLA #2.5 GRADO 6000 @ 0.150, 0.200 Y 0.000 M., (EN 5.510, 5.510 M., Y RESTO DE LOS EXTREMOS AL CENTRO); CONCRETO F'C= 350 KG/CM2. INCLUYE: FLETE CON USO DE PLATAFORMA, CARGA Y DESCARGA CON GRÚA, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 495 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | ACERO DE REFUERZO DEL #2.5 (5/16") F'Y=6000 KG/CM2 EN LOSAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 3268.59 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | ACERO DE REFUERZO DEL #3 F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1244.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | ACERO DE REFUERZO DEL #4 F'Y=4200KG/CM2 EN LOSAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 4062.61 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1092.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | CIMBRA ACABADO APARENTE EN FRONTERAS DE LOSAS CON UN PERALTE PROMEDIO DE 40 CM. INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA, ASÍ COMO TODO AQUELLO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN. | M | 220.2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | POLIESTIRENO DE DENSIDAD 10 KG/M3 EN LOSA NERVADA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO AQUELLO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN A CUALQUIER ALTURA. | M3 | 98.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | APUNTALAMIENTO DE APOYO PARA PRELOSAS, CON ALTURA DE HASTA 3.50 M, PISO A PISO, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1100.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, F'C=350 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN CIMENTACION, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 160.83 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | ACABADO SOBRE LOSA Y/O PISO DE CONCRETO APALILLADO, SEMIPULIDO O PULIDO, SEGUN REQUIERA EL PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1092.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
C1 | COLUMNAS |  |  |  |  | 0
SIOP-024 | ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2, CUALQUIER DIÁMETRO SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO O ASÍ LO APRUEBE LA SECRETARIA, CONSIDERANDO: EL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, EL HABILITADO A CUALQUIER ALTURA, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DURANTE LA CARGA Y LA DESCARGA, P.U.O.T. (INDS° J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02 -004) | KG | 27127.8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | CIMBRA TIPO APARENTE EN COLUMNAS. INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CORTES, AJUSTES, DESMOLDANTE, COLOCADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION. MEDIDO EN SUPERFICIE DE CONTACTO. | M2 | 345.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, F'C=450 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN COLUMNAS, RESISTENTE A LOS SULFATOS INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 108 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C2 | RAMPARA PARA ESCALERAS |  |  |  |  | 0
SIOP-027 | ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2, CUALQUIER DIÁMETRO SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO O ASÍ LO APRUEBE LA SECRETARIA, CONSIDERANDO: EL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, EL HABILITADO A CUALQUIER ALTURA, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DURANTE LA CARGA Y LA DESCARGA, P.U.O.T. (INDS° J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02 -004) | KG | 901.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | CIMBRA TIPO APARENTE EN RAMPA DE ESCALERAS. INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CORTES, AJUSTES, DESMOLDANTE, COLOCADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION. MEDIDO EN SUPERFICIE DE CONTACTO. | M2 | 36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, F'C=350 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN RAMPAS DE ESCALERA, RESISTENTE A LOS SULFATOS INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 4.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
D | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
SIOP-030 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS PARA TENDIDO DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 102 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-031 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 121.39 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% CON BAILARINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 83.25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 8.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-034 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, COMPACTACIÓN CON PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 26.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-035 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. | M3 | 77.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 34.54 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 21 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" (100MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 8" (150MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 45°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO CODO DE 90° O 45° DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "YEE" DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 6" A 4” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, MEDIAS CAÑAS, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-047 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 44.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-048 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 758.82 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Construcción de trabes, columnas y losa de piso de planta baja, frente 1 de la primera etapa del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
B | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
B1 | CONTRATRABE |  |  |  |  | 0
B2 | AISLADORES SÍSMICOS |  |  |  |  | 0
B3 | TRABES |  |  |  |  | 0
B4 | PRELOSAS |  |  |  |  | 0
C | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
C1 | COLUMNAS |  |  |  |  | 0
C2 | RAMPARA PARA ESCALERAS |  |  |  |  | 0
D | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0