## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-HID-OB-LP-0713-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción y equipamiento de tanque de agua filtrada para la ampliación de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
|  | 0 |  |  |  | E2
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
1 | Construcción y equipamiento de tanque de agua filtrada para la ampliación de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | CORTES,A CARREOS Y TERRAPLENES |  |  |  |  | 0
A1 | CORTES Y ACARREOS |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | DESPALME Y DESHIERBE A CIELO ABIERTO A MAQUINA EL CONCEPTO INCLUYE: CORTES CON EQUIPO MECANICO HASTA 20 CMS, DE ESPESOR Y APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME. | M2 | 998.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | CORTE Y EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, HASTA LLEGAR A NIVEL ESTABLECIDO PARA INICIO DE PLTATAFORMA DE 1.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL CONCEPTO INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE ABUNDAMIENTO AFINE CARGA DE MATERIAL, MAQUINARIA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 151.99 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN SECO Y CON PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, PAGO DE BANCO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 451.47 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO… PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO, A 15 KM DE BANCO FDE TIRO. | M3/KM | 9029.38 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | TERRAPLEN |  | 0 |  |  | 0
SIOP-005 | COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TERRENO NATURAL HASTA TENER EFECTO DE 20 CM DE ESPESOR AL 85% PROCTOR, INCLUYE LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO | M3 | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | COLOCACION DE TERRAPLEN FORMADO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM (PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO), DE ACUERDO A LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA (AASHTO T-180 o ASTM-D1557), TOLERANCIA DE +/- 2%, EN CAPAS NO MAYORES A 30 CM, POR MEDIOS MECANICOS (MAQUINARIA PESADA), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, MUESTREADO, ESCARIFICADOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACURDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00 | M3 | 6306.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0 |  |  | 0
B1 | LOSAS |  | 0 |  |  | 0
SIOP-007 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 25171.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=300 KG/CM2, TMA. 3/4, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 227.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | CIMBRA ACABADO APARENTE A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1586.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B2 | MUROS |  | 0 |  |  | 0
SIOP-010 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 42649.85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=300 KG/CM2, TMA. 3/4, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 213.02 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | CIMBRA ACABADO APARENTE A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1065.12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B3 | TRABES |  | 0 |  |  | 0
SIOP-013 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 3009.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=300 KG/CM2, TMA. 3/4, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 15.68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | CIMBRA ACABADO APARENTE A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 50.96 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C | TANQUE DE AGUA FILTRADA |  | 0 |  |  | 0
C1 | TANQUE DE AGUA FILTRADA |  | 0 |  |  | 0
SIOP-016 | SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBAS AGUA FILTRADA (BAFI-400-11-15) TIPO CENTRIFUGA VERTICAL, PARA OPERACIÓN EN PARALELO CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD (VDF) PARA UN CAUDAL UNITARIO 550.00 L/S Y UNA CAGA DINÁMICA TOTAL REQUERIDA DE 8.12 MCA, CON POTENCIA UNITARIA (POR BOMBA) DE 100.00 HP, BOMBA TURBINA VERTICAL MARCA GOULDS O EQUIVALENTE, COLUMNA DE DESCARGA,6.25 METROS DE COLUMNA BRIDADA LUBRICACIÓN ACEITE. CUERPO DE TAZONES TIPO PROPELA DE1 ETAPA., COLADOR TIPO CEBOLLA PARA BOMBA. MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA ,DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA,ABIERTO APRUEBA DE GOTEO DE 100 H.P. 3 FASES,60Hz, 460VOLTS, 6 POLOS. CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS: VIT - Short Set Lineshaft Turbine Pumps: Wet pit/Open Sump Lineshaft Turbine: Open Lineshaft, VIT-FFFM 24GHC, 1 Stage Bowl Assembly: 24GHC, 1 Stage(s), Manufacturer's Standard Column Assembly: 20" x 1.9375" Flanged W/L Column Head Assembly: 20" x 30.50" FF W/L Head, 150 # Flange Motor: VHS 885 RPM , Steady Bushing: , Motor Coupling: Testing: Testing, Performance, **Laboratory Performance, 100.0 Hp, 24 in Bowl**, Virtual Witness, 100% Adder EL PRECIO UNITARIO CONSIDERA: CARGOS DIRECTOS POR MATERIALES Y MANO DE OBRA, EMBALAJES, EMBARQUES, FLETES, TRÁMITES E IMPUESTOS, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y MOVIMIENTOS INTERNOS, KIT DE MONTAJE, SISTEMA DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, APLICACIÓN DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA EN CAMPO CON ASISTENCIA DEL FABRICANTE PARA INSPECCIONAR, REVISAR, AJUSTAR Y VALIDAR LA INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN FINAL. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBAS DE RETROLAVADO DE FILTROS (BRF-1/4) TIPO CENTRIFUGA VERTICAL, PARA OPERACIÓN EN PARALELO CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD (VDF) PARA UN CAUDAL UNITARIO DE 130 A 160.00 L/S Y UNA CAGA DINÁMICA TOTAL REQUERIDA EN RETROLAVADO DE 10.03 MCA, CON POTENCIA UNITARIA (POR BOMBA) DE 30.00 HP CON ALTURA DE COLUMNA DE 7.10 m INCLUYENDO BOMBAS Y COLADOR. BOMBA TURBINA VERTICAL MARCA GOULDS O EQUIVALENTE, COLUMNA DE DESCARGA,6.20 METROS DE COLUMNA BRIDADA LUBRICACIÓN ACEITE. CUERPO DE TAZONES TIPO PROPELA DE1 ETAPA., COLADOR TIPO CEBOLLA PARA BOMBA. MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA ,DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA ,ABIERTO APRUEBA DE GOTEO DE 30 H.P. 3 FASES,60Hz, 460VOLTS, 6 POLOS. CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS: VIT - Short Set Lineshaft Turbine Pumps Wet pit/Open Sump Lineshaft Turbine: Open Lineshaft, VIT-DITM 14FHC, 1 Stage Bowl Assembly 14FHC, 1 Stage(s), Manufacturer's Standard Column Assembly 10" x 1" Threaded W/L Column Head Assembly 10" x 20.00" DI W/L Head, 150 # Flange Motor 30 HP, VHS 1180 RPM , Steady Bushing: , Motor Coupling: Testing Testing, Performance, **Laboratory Performance, 30.0 Hp, 14 in Bowl**, Virtual Witness, 100% Adder EL PRECIO UNITARIO CONSIDERA: CARGOS DIRECTOS POR MATERIALES Y MANO DE OBRA, EMBALAJES, EMBARQUES, FLETES, TRÁMITES E IMPUESTOS, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y MOVIMIENTOS INTERNOS, KIT DE MONTAJE, SISTEMA DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, APLICACIÓN DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA EN CAMPO CON ASISTENCIA DEL FABRICANTE PARA INSPECCIONAR, REVISAR, AJUSTAR Y VALIDAR LA INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN FINAL. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C2 | TUBERIA DE AGUA FILTRADA A RETROLAVADO DE FILTROS DE ZEOLITA Y CARBÓN ACTIVADO |  | 0 |  |  | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DESLIZANTE DE ACERO AL CARBÓN DE 12".INCLUYE EL SUMINISTRO, LA FIJACIÓN, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBERIA DE 14" A 12" DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CARRETE EXTREMOS BRIDADOS DE 14" DE DIAMETRO X 1.00 M DE LARGO, DE ACERO AL CARBON , INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 14" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. VA DE BOMBA A TUBERIA DE 24" | M | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° TUBERIA DE ACERO DE 14" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DESLIZANTE DE ACERO AL CARBÓN DE 14".INCLUYE EL SUMINISTRO, LA FIJACIÓN, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | VALVULA DE MARIPOSA, VÁSTAGO FIJO, BRIDADA, CUERPO DE HIERRO CON INTERIORES DE BRONCE E 408 MM CON UN DIAMETRO DE 14'', INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TONILLERIA, MANO DE OBRA, Y EN BASE A LOS PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | VALVULA DE RETENCIÓN (CHECK) TIPO COLUMPIO, BRIDADA, MONTAJE HORIZONTAL, CUERPO DE HIERRO CON INTERIORES DE BRONCE E 350 MM CON UN DIAMETRO DE 14'', INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TONILLERIA, MANO DE OBRA, Y EN BASE A LOS PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO, PINTURA, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA DRESSER COMPLETA, ESTILO 38 DE DN 350 (14") DE DIÁMETRO, LA JUNTA DEBERA SUMINISTRASE CON TORNILLERIA COMPLETA FABRICADA EN Fo. Go. CON TUERCAS Y RONDANAS DEL DIÁMETRO ADECUADO, ASI COMO GOMAS Y/O EMPAQUES DE EPDM | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ASIENTO DE BUNA-N, DE 13 MM (1/2"), CON EXTREMOS ROSCADOS CLASE 150, NIPLES DE FIERRO DE 13 MM (1/2") ROSCADOS Y VÁLVULA DE COMPUERTA DE 13 MM (1/2") CON EXTREMOS ROSCADOS; INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, NIPLES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | MANOMETRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INDICADOR DE PRESIÓN Y MUESTREO , QUE CONSTA DE MEDIO COPLE DE 19 MM, REDUCCIÓN BUSHING DE 19 X 6.3 MM, CODO DE 90°, TEE RECTA DE 6.3 MM, 4 NIPLES DE 6.3 X 100 MM, DOS COPLES Y DOS VÁLVULAS DE 6.3 MM TODO EN ACERO AL CARBÓN CEDULA 80 Y CLASE 3000 # CON EXTREMOS ROSCADOS, ASÍ COMO COLA DE COCHINO, SELLO QUÍMICO Y MANÓMETRO DE 0 - 7 KG/CM2 DE 3 1/2" X 1/4" EN ACERO INOXIDABLE 316 L CON AMORTIGUADOR DE GLICERINA, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION, CORTES, BISELADO SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR A METAL CASI BLANCO, MEDIANTE CHORRO DE ARENA, RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO CON POLIAMIDAS Y DERIVADOS DE ZINC COLOR BLANCO, APLICADO EN 2 CAPAS DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA Y RECUBRIMIENTO FINAL EN ACABADO POLISILOXANO-EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS, COLOR ACUERDO PROYECTO APLICADO EN 2 CAPAS DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA SISTEMA DE FIJACIÓN. ASÍ COMO EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | JGO | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN,COLOCACIÓN Y MONTAJE DE CABEZAL DE DESCARGA DE TUBERIA DE 24", CON 4 INSERTOS DE 14" DE ACERO AL CARBÓN ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 24"DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. VA DE LINEA DE UNION A | M | 24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-031 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBERIA DE 24 A 18" DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE TUBERIA DE 18 A 14" DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-033 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° TUBERIA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C3 | TUBERIA DE AGUA FILTRADA VA A FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO AFZ-48"-AC VA A FAC-400-1/24 |  | 0 |  |  | 0
SIOP-034 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 20" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 62.8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-035 | SUMINISTRO, PINTURA, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA DRESSER COMPLETA, ESTILO 38 DE DN 350 (20") DE DIÁMETRO, LA JUNTA DEBERA SUMINISTRASE CON TORNILLERIA COMPLETA FABRICADA EN Fo. Go. CON TUERCAS Y RONDANAS DEL DIÁMETRO ADECUADO, ASI COMO GOMAS Y/O EMPAQUES DE EPDM | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DESLIZANTE DE ACERO AL CARBÓN DE 20".INCLUYE EL SUMINISTRO, LA FIJACIÓN, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° TUBERIA DE ACERO DE 20" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | VALVULA DE MARIPOSA VÁSTAGO FIJO, BRIDADA, CUERPO DE HIERRO CON INTERIORES DE BRONCE E 408 MM CON UN DIAMETRO DE 20'', INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TONILLERIA, MANO DE OBRA, Y EN BASE A LOS PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-039 | VALVULA DE RETENCIÓN (CHECK) TIPO COLUMPIO, BRIDADA, MONTAJE HORIZONTAL, CUERPO DE HIERRO CON INTERIORES DE BRONCE E 408 MM CON UN DIAMETRO DE 20'', INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TONILLERIA, MANO DE OBRA, Y EN BASE A LOS PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA PARA BOMBAS VERTICALES, CUERPO DE HIERRO, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ASIENTO DE BUNA N, DE 13 MM (1/2") CON EXTREMOS ROSCADO CLASE 150, NIPLES DE FOGO DE 13 MM(1/2") ROSCADOS, VÁLVULA DE COMPUERTA DE 13 MM (1/2") CON EXTREMOS ROSCADOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TONILLERIA, MANO DE OBRA, Y EN BASE A LOS PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-041 | MANOMETRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INDICADOR DE PRESIÓN Y MUESTREO , QUE CONSTA DE MEDIO COPLE DE 19 MM, REDUCCIÓN BUSHING DE 19 X 6.3 MM, CODO DE 90°, TEE RECTA DE 6.3 MM, 4 NIPLES DE 6.3 X 100 MM, DOS COPLES Y DOS VÁLVULAS DE 6.3 MM TODO EN ACERO AL CARBÓN CEDULA 80 Y CLASE 3000 # CON EXTREMOS ROSCADOS, ASÍ COMO COLA DE COCHINO, SELLO QUÍMICO Y MANÓMETRO DE 0 - 7 KG/CM2 DE 3 1/2" X 1/4" EN ACERO INOXIDABLE 316 L CON AMORTIGUADOR DE GLICERINA, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION, CORTES, BISELADO SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA,SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR A METAL CASI BLANCO, MEDIANTE CHORRO DE ARENA, RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO CON POLIAMIDAS Y DERIVADOS DE ZINC COLOR BLANCO, APLICADO EN 2 CAPAS DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA Y RECUBRIMIENTO FINAL EN ACABADO POLISILOXANO-EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS, COLOR ACUERDO PROYECTO APLICADO EN 2 CAPAS DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA SISTEMA DE FIJACIÓN. ASÍ COMO EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | JGO | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPON CAP DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO, INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C4 | RESPIRADORES |  | 0 |  |  | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° TUBERIA DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO ,INCLUYE EL SUMINISTRO, FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C5 | ESTRUCTURA Y SOPORTERÍA |  | 0 |  |  | 0
SIOP-048 | ACERO ESTRUCTURAL A36 (SOPORTERÍA PASARELAS Y TUBERÍAS): SUMINSTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERÍA PARA PASARELAS Y TUBERÍAS, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO AL CARBON ASTM A-36; A BASE DE PERFILES "L" DE 2"X 1/4" DE ACUERDO A DISEÑO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION, CORTES, BISELADO SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR A METAL CASI BLANCO, MEDIANTE CHORRO DE ARENA, RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO CON POLIAMIDAS Y DERIVADOS DE ZINC COLOR BLANCO, APLICADO EN 2 CAPAS DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA Y RECUBRIMIENTO FINAL EN ACABADO POLISILOXANO-EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS, COLOR ACUERDO PROYECTO APLICADO EN 2 CAPAS DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA SISTEMA DE FIJACIÓN. ASÍ COMO EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.A MANO. ASÍ COMO EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 3363 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-049 | ACERO ESTRUCTURAL A36 (ESTRUCTURA de IZAJE): SUMINSTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERÍA PARA IZAJE DE BOMBAS DEL TANQUE DE AGUA FILTRADA, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO AL CARBON ASTM A-36; A BASE DE PERFILES IPR DE 24"x 81.8 KG/M, IPR DE 14"x 104.52 KG/M,IPR DE 10"x 72.9 KG/M DE ACUERDO A DISEÑO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION, CORTES, BISELADO SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR A METAL CASI BLANCO, MEDIANTE CHORRO DE ARENA, RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO CON POLIAMIDAS Y DERIVADOS DE ZINC COLOR BLANCO, APLICADO EN 2 CAPAS DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA Y RECUBRIMIENTO FINAL EN ACABADO POLISILOXANO-EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS, COLOR ACUERDO PROYECTO APLICADO EN 2 CAPAS DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PELÍCULA SECA SISTEMA DE FIJACIÓN. ASÍ COMO EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 18000 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-050 | POLIPASTO ELECTRICO PARA IZAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO): SUMINSTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO PARA IZAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, CON CAPACIDAD PARA 7 TONELADAS, EL PRECIO UNITARIO CONSIDERA CARGOS DIRECTOS POR MATERIALES Y MANO DE OBRA, EMBALAJES, EMBARQUES, FLETES, TRÁMITES E IMPUESTOS, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y MOVIMIENTOS INTERNOS, KIT DE MONTAJE, SISTEMA DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, APLICACIÓN DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA EN CAMPO CON ASISTENCIA DEL FABRICANTE PARA INSPECCIONAR, REVISAR, AJUSTAR Y VALIDAR LA INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN FINAL. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
| RESUMEN DE PARTIDAS |  |  |  |  | 0
1 | Construcción y equipamiento de tanque de agua filtrada para la ampliación de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | AMPLIACION DE CARRILES |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES |  |  |  |  | 0
A2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
B | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
B1 | TERRACERÍAS |  |  |  |  | 0
B2 | AMPLIACION DE CARRILES |  |  |  |  | 0
B3 | PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES |  |  |  |  | 0
C | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
C1 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
C2 | TERRACERÍAS |  |  |  |  | 0
C3 | PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES |  |  |  |  | 0
C4 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
C5 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0