## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0769-2026
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Rehabilitación del área de observación pediátrica en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
|  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | DOCUMENTO
E2
Catálogo de Conceptos
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | Rehabilitación del área de observación pediátrica en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | RETIRO DE ENJARRES EN MUROS Y BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE HASTA 4CM, EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 20M DE DISTANCIA PRIMER ESTACIÓN, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. | M2 | 251.36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O TABICON A UNA ALTURA DE 0 A 3M, POR MEDIOS MANUALES, SIN DAÑAR LA ESTRUCTURA EN USO; INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 95.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PANEL DE YESO CON SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EN MUROS Y PLAFÓN; POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 171.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO EXISTENTE CON PEGAPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 149.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PISO CONDUCTIVO O DISIPATIVO Y RECUBRIMIENTO DE VINIL EN MUROS POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO AL PUNTO DE ACOPIO HASTA 20 M DE DISTANCIA A LA PRIMER ESTACIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. | M2 | 23 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLIIÓN AL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA. HERRAMIENTA. | M2 | 46.55 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON CRISTAL POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 23.9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DUCTERÍA DE AIRES ACONDICIONADOS POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, CORTES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 32.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | RETIRO DE LINEA DE GASES MEDICINALES SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA, RETIRO DE TUBERIA, RETIRO DE SUSPENCIÓN, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 24.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA ,EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, POR ETAPAS DE ACUERDO A CAMBIO DE CABLEADO POR ÁREAS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE CABLES Y TUBERIA EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 117.74 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES ELÉCTRICOS. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE DE CUALQUIER ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LA ZONA DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, INODOROS, MIGITORIOS, LAVAMANOS, OVALINES, ETC. POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA , DESCONEXIONES, ACARREOS AL PUNTO DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO YA SEA PORTA ROLLO, TOALLERO, DISPENSADOR DE JABÓN, BARRAS, ETC. CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN, HERRAMIENTAS, MANO, DE OBRA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DEL MUEBLE EN EL SITIO INDICADO POR SUPERVISIÓN. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 31.72 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3/KM | 475.78 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  | 0
SIOP-020 | FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMENTACIÓN (DALAS, ZAPATAS, MUROS, ETC.), CON VAPORTITE 550 A 2 MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN. | M2 | 128.87 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ZARPEO DE MUROS, SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 251.36 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 81.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50.11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | ENTORTADO DE JALCRETO BOMBEABLE F´C= 150kG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA NIVELAR EL ENTREPISO, ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR PISO INCLUYE: MATERIALES, BOMBA, NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES A LUGAR DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA CON MEDIDAS DE 17 X 17 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAVALETA CON LADRILLO DE AZOTEA 17 X 17 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO ARENA RIO-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:1. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-030 | FORJADO DE PRETIL EN AZOTEA HECHO CON MURO DE SOGA A BASE DE LADRILLO ROJO DE LAMA DE 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, RECORTES, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-031 | APLANADO INTERIOR DE PRETILES CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: ZARPEO DE MUROS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACIÓN, REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | PASOS EN LA LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, SIMPLE Y REFORZADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, BLOCK, LADRILLO, A CUALQUIER ALTURA PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS, ETCÉTERA, PARA TUBERÍAS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-033 | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MCA. IMPERQUIMIA O SIMILAR, UNIPLAS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPEÑO CON VENTILACION ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS SINTETICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) REFORZADA CON MALLA POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM DE ESPESOR TOTAL, COLOR BLANCO, GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A4.1 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
SIOP-034 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 30 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-035 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-037 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, COMPACTACIÓN CON PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-039 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO CODO DE 90° O 45° DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PRETIL, HELVEX MOD 4954; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIONES, CONEXIONES. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4.2 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
SIOP-043 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 55 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO. | M3 | 23 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-045 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 23 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-047 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, COMPACTACIÓN CON PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 6.9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-048 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 13.8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-049 | SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, COCINA, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 6", 4" Y 2", A CONEXIÓN CON RED SANITARIA PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-050 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" (51MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" (100MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO S25 DE 6”. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-053 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 45°, INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-054 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2"X 90°, INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 45°. INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X 90°. INCLUYE:MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC CEMENTAR SANITARIO DE 2". INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC CEMENTAR SANITARIO DE 4". INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 2"X2". INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC CONEXIÓN CEMENTAR, SANITARIO DE 4"X4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TIPO "REDUCCIÓN" DE PVC SANITARIO DE 4" A 2” DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-063 | REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
SIOP-064 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2 1/2" (64MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 2" (51MM)DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/2" (38MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1 1/4" (32MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, CON NORMA NMX-E-226/2 CNCP. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONEXIONES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-071 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERÍA, LÍNEA TUBO PLUS DE LA MARCA ROTOPLAS Ó SIMILAR, CON DIÁMETRO NOMINAL DESDE 1 1/2" ( 50 MM), 1 1/4" (40MM), 1" (32MM), 3/4" (25 MM) Y 1/2" (20MM), CON UNIONES E INSERTOS A TERMOFUSIÓN SEGÚN PLANO DE DISEÑO. INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TEE, CODO DE 90° Y 45°, COPLES, TAPONES, ADAPTADORES, INSERTOS, DESVÍOS,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SALIDA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/4" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 1/2" DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (TUBOPLUS O SIMILAR) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-076 | COLGANTEADA EN BÓVEDA HASTA 4 METROS DE ALTURA PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. INCLUYE: 2 VARILLA ROSCADA DE Ø 3/8" DE 1 METRO @ 0.72 M EN BÓVEDA CON TAQUETE DE Ø 5/8”, 0.40 METROS DE UNCANAL 4X2, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-077 | SALIDA PARA CONTACTO EN MURO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1/2 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 3/4,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX 2P+T COLOR BLANCO LEVITON GRADO COMERCIAL MOD. CR20-W, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-W. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-079 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA MARCA LEVITON PLUS+PRO MOD. 5362-IGS, 20A-125V, Y PLACA DE NYLON DUPLEX MARCA LEVITON MOD. 80703-IG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX GFCI FALLA A TIERRA COLOR BLANCO CON PLACA MARCA LEVITON MOD. GFNT2-W, 20A-125V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-W, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-W, COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-082 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO HOSPITAL, CARGA EXTRA PESADA, MARCA LEVITON 8300-R, PLACA DE NYLON MARCA LEVITON 80703-R, COLOR ROJO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-083 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.30 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE DE 1/2, 18.90 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA FOGA 3/4, 2 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 COPLE FOGA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CATALOGO 25101-30 COLOR BLANCO SERIE 25 MARCA SIMON. INCLUYE: PLACA DE 1, 2, O 3 VENTANAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-085 | SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FO.GA AJUSTE DE 1/2, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4, 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4, 3 CONECTOR FOGA AJUSTE 1/2, 1 CONECTOR FO.GA AJUSTE 3/4, 1 COPLE FO.GA AJUSTE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 39 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-087 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PANEL LED SUSPENDER/EMPOTRAR MARCA ILLUX DE 60X60CM MOD. TL-1040, 40W, 110-277V, 3 000 K, 4 000 K Ó 6 500 K. INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR DE TUBOS LED MARCA TECNOLITE, MOD. OPORTO IV, 1.27M DE LONGITUD, 2X18W, 127-220V. INCLUYE: FOCOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS DE LED PARA PLAFON MCA. TECNOLITE 5050 SMD A 12V, IP65, 3000K, 55W, 11W, 5M. MODELO 243-HTLED60IP655050B, EXTERIOR O SIMILAR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m | 138.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-090 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ SQUARE D, MODELO NQ430L1C, 100A, 3 FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, BARRA DE COBRE; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1 X 15,20 Ó 30 AMP QO, 120/240 V, 10 KA, MCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 20 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS 30A NEMA 3R MCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 X 40 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 70 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 X 100 AMP QO MCA SQUARE D INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-097 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" PARED DELGADA , INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 136.91 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-098 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4" DE PARED DELGADA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 726.98 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-099 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 1/2' , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 54.76 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE PARED GRUESA DE 3/4", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 82.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-101 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL (SAPA) DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ENSAMBLE, CONEXIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 5.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 1/2'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 16.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO DE 3/4'', INCLUYE: CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES. | M | 27.38 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-104 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X2, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", 2 VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 1M DE LONGITUD, ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE PARED DELGADA (AW) Y GRUESA (AE), Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 1/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 55 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 1/0, 3F (CAL. 1/0), 1N (CAL. 1/0), 1T (CAL. 4), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 24.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO MC4 DE ALUMINIO XHHW CAL. 4, 3F (CAL. 4), 1N (CAL. 4), 1T (CAL. 6), 90°, 600V, CINTA REUNIDORA Y ARMADURA ENGARGOLADA DE FLEJE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA. | M | 8.21 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-107 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 1032.01 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-108 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 802.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-109 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS 600 V. 90°, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAL. 8, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 54.76 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD RD-13.5 NARANJA, 2" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 32.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A7 | GASES |  |  |  |  | 0
SIOP-111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO) A BASE DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO) A BASE DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO) A BASE DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO) A BASE DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO DE 51 MM. DE DIÁMETRO. TIPO "L" SEGÚN NORMA ASTM B 819 MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, PREVIAMENTE LAVADA CUMPLIENDO CON LA NORMA CGAG-4.1 PARA USO DE OXÍGENO, INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE SOLDABLES, SOPORTERIA, PINTURA, ETIQUETADO, BARRIDO DE LÍNEAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO) A BASE DE NITRÓGENO SECO, INCLUYE: CARGA DE GAS NITRÓGENO A LAS LÍNEAS DE OXÍGENO, AIRE MEDICINAL Y VACÍO, PURGA DE LA LÍNEAS A BASE DE PULSACIONES EN CADA UNA DE LAS TOMAS PARA RETIRAR CUALQUIER SOLIDO ATRAPADO DENTRO DEL SISTEMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-116 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO TRANSPARENTE PARA 3 VALVULAS, CON PUERTA ABATIBLE SIN BISAGRAS, MARCA ARIGMED, ARAMED O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, COLOCACION, FIJACIÓN, LIMPIEZA, IDENTIFICADOR DE CAJA DE SECCIONAMIENTO CONFORME A NORMA NFPA 99-C, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 19-19-32 M.M., INCLUYE: VALVULAS DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER MOD - 4211, EN DIFERENTES DIAMETROS Y MANOMETROS DE 0-11 KGS/CM2 PARA CADA GAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA WORCESTER DE 13 MM DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA WORCESTER DE 19 MM DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA WORCESTER DE 25 MM DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA WORCESTER DE 32 MM DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA WORCESTER DE 51 MM DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA ELECTROMECANICA DE SOBREPONER PARA UN GAS ARIGMED O SIMILAR, FABRICADA EN GABINETE DE PERFILES DE EXTRUSION ESPECIAL DE ALUMINIO EN ACABADO DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA, PCB DE ELECTRONICA PARA DETECCION DE BAJA PRESION POR MEDIO DE INTERRUPTOR DE PRESION EXTERNO DE CONTACTOS SECOS (NO INCLUIDO), FUNCION DE ALARMA AUDIO VISUAL PARA EVENTOS DE 1 PUNTO DE CORTE CON LED DE ALTA VISIBILIDAD Y BUZZER SONORO, BOTONES PARA PRUEBA Y SILENCIO, CARATULA ELECTROLUMINICENTE EN CADA MODULO DE GAS, PUERTOS DE CONEXION PARA SEÑAL DE ENLACE CON ALARMA MAESTRA ELECTROMECANICA (BAJO ESPECIFICACION), ALIMENTACION ELECTRICA ESTADART A 127V CON OPCION A 220V. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DE 1.20 DE LONGITUD, MARCA ARAMED O SIMILAR. INCLUYE: 1 TOMA DE OXIGENO, 1 TOMA DE AIRE, 1 TOMA DE VACÍO, TODOS CON ENCHUFE RAPIDO, 8 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL, LAMPARA DE CABECERA, LAMPARA DE AMBIENTACIÓN, TROQUEL PARA SISTEMA PACIENTE ENFERMERA, FIJACION, ACARREOS, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN. REQUIERE ALIMENTACION ELECTRICA Y CANALIZACION A CIRCUITO PRINCIPAL NO INCLUIDA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJÓMETRO SENCILLO: DE MATERIAL CROMADO Y POLICARBONATADO DE ALTO IMPACTO. RANGO DE 0 A 15 LTS/MIN, HUMEDECEDOR CON FRASCO GRABADO PARA FLUJÓMETRO SENCILLO. BURBUJEADOR PARA HUMIDIFICACIÓN DEL OXÍGENO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MARCA ARAMED O SIMILAR. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-126 | SUMINISTRO DE ADITAMENTO SENCILLO PARA AIRE, INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MARCA ARAMED O SIMILAR | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-127 | EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE 1 LITRO, INCLUYE: REGULADOR DE VACÍO DE TRES PUNTOS DE REGULACIÓN CON VACUÓMETRO, FRASCO DE VIDRIO GRADUADO CON TAPÓN DE PLÁSTICO DE UN LITRO, REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO, CANASTILLA CROMADA, JUEGO DE MANGUERAS TRANSPARENTES. MARCA ARAMED O SIMILAR | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
SIOP-128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 9 CM. DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR, EL CONCEPTO INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES CA-635, CAL. 26, JUNTEADO Y PASTEADO A BASE DE PASTA LIGERA, CINTA DE PAPEL, ATORNILLADO A CADA 30 CM. SOBRE LOS POSTES, CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-129 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA UNA CARA (LAMBRIN) EN HOJA STANDAR DE YESO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-130 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS EN HOJA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-131 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 9.00 CM., INCLUYE: MATERIALES: PANEL YESO DE 12.7 MM., CANAL DE AMARRA, POSTE METÁLICO, READY MIX, PERFACINTA, TORNILLERÍA YPSA, MANO DE OBRA CON OFICIAL ESPECIALIZADO, AYUDANTE Y PEÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-132 | FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN, DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C, DE 12.7 MM, DE TABLAROCA USG, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, MONTADA EN CANAL LISTÓN A UN MÁXIMO DE 61CM Y CANALETA DE CARGA @1.22M, COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.12 @ 1.22 M, AMARRE ENTRE CANALES CON ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 DOBLE, FIJANDO HOJA CON PIJA AUTORROSCABLE GALVANIZADA Y COLOCACIÓN DE CINTA DE REFUERZO PERFACINTA EN RESANES, CON COMPUESTO PREMEZCLADO REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN A BASE DE PERFILES Y ALAMBRE GALVANIZADOS, TORNILLOS, CINTA UNIÓN, PASTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 155 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-134 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO Y REJILLAS DE AIRES ACONDICIONADOS, DESDE 30 X 30 CMS HASTA 60 X 60 CMS., A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO DE 1" DE ANCHO PARA PODER FIJAR DE LUMINARIAS DE 60X60 CMS. O DE DIFERENTES MEDIDAS EN LA LOSA Y/O PLAFONES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA. | M | 85.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-136 | ABRIR HUECO EN PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIO, TIPO SPOT DE 15 CMS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-137 | CAJILLO PERIMETRAL DE 20 CMS DE ANCHO CON DISEÑO ESPECIFICADO EN PROYECTO A BASE DE PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 138.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
SIOP-138 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 124.01 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-139 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO REMETIDO DE 10 CM, PISO DE PORCELANATO 60X60, RECTIFICADO, MOD. STONE WALK MARFIL, COLOCADO POR MEDIOS MANUALES, CON PASTA ADHESIVA MARCA CREST, O SIMILAR, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR, JUNTEADOR MARCA CREST DE ACUERDO A COLOR DE PISO O ELECCIÓN. ACARREO DE MATERIALES HASTA 50 M. DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 5 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M | 62.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-140 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO SPA DE 30X60 CM. COLOR WHITE GLOSSY, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 29.85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-141 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA MATE ANTIBACTERIAL MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO, SOBRE MUROS APLANADOS, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. | M2 | 505.62 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-142 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA: VINIMEX MATE DE COMEX, COLOR BLANCO OSTIÓN, SOBRE MUROS APLANADOS, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | M2 | 95.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ASÉPTICO EN ROLLO DE VINYL, MODELO AEI/EVOLUTION O SIMILAR, FABRICADO A BASE DE VINYL HOMOGÉNEO DE 2.00 MM DE ESPESOR, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 2 MTL. DE ANCHO X 20.00 MTL. DE LARGO EQUIVALENTE A 40 MT2 COLOR 2061, INCLUYE: ADHESIVO, CURVA SANITARIA, SOLDADURA, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-144 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTICIO ARDEX GPS O SIMILAR PARA NIVELAR EL ÁREA EN 3MM DE ESPESOR, Y ELIMINAR IMPURESAS EN PISO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO ASÉPTICO, INCLUYE: DESPERDICIO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-145 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARRERA DE VAPOR Y PRIMARIO EPOXICO, INCLUYE: APLICACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 48.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-146 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIANA MARCA AEI HEALTH CURTAIN CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 30CM, INCLUYE: 15% DE HOLGURA, RIEL DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA BLANCA, CORREDERAS MODELO SURE CHECK Y TAPA FINAL. COLOR A SU ELECCIÓN DEL CATÁLOGO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORECTA INSTALACION. | M2 | 32.53 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-147 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUMINISTRO DE PROTECCION CONTRA IMPACTO, MODELO AEI/1600-I, IPC. A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUIDA DE PVC, 152MM DE ALTO, 25MM DE ANCHO DE 3.66MTL. COLOR SLATE.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORECTA INSTALACION. | M | 29.02 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-148 | SUMINISTRO DE TAPA TERMINAL MODELO AEI/1622 COLOR SLATE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORECTA INSTALACION. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-149 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO A BASE DE RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y CUBIERTA VINÍLICA ALTO IMPACTO, H=1.20 M, 50 MM POR CARA, MARCA: ULTRABANNER, MODELO: RVHS- 605B, COLOR: S.M.A., TAPAS SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION Y MONTAJE, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-150 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CON PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGA, PTR, MONTEN, CUADRADO, ÁNGULOS, ETC.), EN PUERTAS, VENTANAS, BARANDALES, CUBIERTA DE AMBULANCIAS, ETC., INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | KG | 250 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-151 | PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA METÁLICA HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN DE ANDAMIOS Y ESCALERAS. | KG | 250 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-152 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA CON CENEFA EN COLOR AZUL CELESTE, Y CENTROS EN COLOR BLANCO, CON HOJUELAS Y ENCAPSULADO TRASPARENTE DE 1.5MM DE ESPESOR, INCLUYE ZOCLO, PERFILADO DE ÁREAS, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
SIOP-153 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-154 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE TARJA MARCA URREA ACERO INOXIDABLE TUERCAS DE LATÓN DE 1/2" CON LONGITUD DE 55 CM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-155 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MARCA: URREA MOD. 9373 INOX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-156 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4" DE ACERO INOXIDABLE CÓDIGO 73INOX, LÍNEA URREA O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-157 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO ACABADO CROMO MARCA URREA CODIGO 207 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-158 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHUPON ANGER PARA LAVABO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-159 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA PARA TARJA MARCA HELVEX MODELO H-8801 EN BRONCE CON ACABADO EN CROMO, PARA FREGADERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-160 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE BAÑOS PARA PLAFÓN MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR, MODELO: FUTURE 150, CON UN MOTOR DE 34 W, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 110 PCM DE AIRE, 2450 RPM EN TURBINA, CONTRA 12MM C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (ACTÚA CON APAGADOR DE LUZ). INCLUYE: MANIOBRAS MANUALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXTRACTOR-A | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-161 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO COLOR BLANCO, TAZA ELONGADA, MARCA AMERICAN STANDAR MOD. OLÍMPICO FLUX EN CERÁMICA PORCELANIZADA, CÓDIGO ELD 1038. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CUELLO DE CERA, SELLADO CON SILICÓN, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-162 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO ALARGADO PARA INODORO DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M 230. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-163 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS, ESPEJO DE 6MM FLOTADO A BASE DE ALUMINIO DE 2” CON MEDIAS VARIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA. | M2 | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-164 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA, TERMINADO EN LATÓN, MARCA HELVEX. MOD. 110-32. INCLUYE: PUESTA EN SERVICIO Y GARANTÍA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-165 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL, MARCA URREA, MODELO ORION NEO, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-166 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION METÁLICA DE 5" X 1 1/2" CUERPO DE LATON ACABADO CROMO MARCA URREA O SIMILAR A PARA LAVABO O FREGADERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEINTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-167 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE MCA. HELVEX MOD. 106, CROMADO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-168 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE CHORRO FIJO, CROMO MODELO H-100 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: BRAZO Y CHAPETÓN PARA REGADERA, CROMO MODELO TR-011 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MANERALES CON CHAPETÓN HEXAGONAL CROMADO, PARA REGADERA, MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-170 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA 1"X12" DE ACERO INOXIDABLE, DE 383 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1", MARCA URREA MODELO 3350, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA 1 1/4"X24" DE ACERO INOXIDABLE, DE 688 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 1/4", MARCA URREA MODELO 3353, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-172 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 70CM DE LONGITUD, DIÁMETRO 1 1/4" MARCA URREA, CÓDIGO 68.6865.22, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-173 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO PORTA MULETAS, MARCA HELVEX, MODELO 266 CROMO. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-174 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO PARA BASURA PARA CAPACIDAD DE 7 GALONES, MCA RUBBERMAID O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-175 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-176 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS, MARCA JOFEL, MODELO Z-600, LÍNEA FUTURA AH25000, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-177 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MODELO AE25000 FUTURA, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-178 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-179 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 50, 75 Y 100 MM (2, 3 Y 4 PULGADAS) PLATA MARCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-180 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS MARCA FENOTEK, LÍNEA F1 RALPH WILSON, ACABADO COMPACTADO FENÓLICO DE 12.7 MM, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 0.70 M X 0.70 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.30 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 1 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 0.55 M, CON FALDÓN LATERAL DE 0.30 M, NARIZ FRONTAL DE 0.06M, FALDÓN FRONTAL REMETIDO DE 0.34M EN DIAGONAL Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 1 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA TIPO CORIAN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 1.90 M X 0.70 M, CON FALDÓN O NARIZ FRONTAL Y LATERAL DE 0.30 M Y ZOCLO SANITARIO AL FONDO Y LATERAL DE 0.10 M, A UNA SOLA PIEZA, BOLEADO EN ESQUINAS; INCLUYE: 2 OVALIN FORJADO CON EL MISMO MATERIAL ACABADO SEMIMATE, ORIFICIOS, FIJACIONES, MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
SIOP-184 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.10 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-185 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 0.80 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-186 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.25 M DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1 HOJA CORREDIZA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA FUERA DE VANO. MEDIDAS DE 2.48 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.42 M, DE 1.10 M DE ANCHO. INCLUYE: RIEL INFERIOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-188 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES CON DOBLE ABATIMIENTO FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM), FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MENAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO. CON SISTEMA HIDRÁULICO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 1.80 M DE ANCHO (0.90M CADA HOJA); INCLUYE: FIJACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-189 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES CON DOBLE ABATIMIENTO FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM), FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MENAMINA VESTO COLECCIÓN TENDENCIA MODELO TOSCANA 083, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083. PUERTA CENTRADA A VANO Y MIRILLA DE 0.75X0.20M CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ESPESOR EN AMBAS PUERTAS. CON SISTEMA HIDRÁULICO. MEDIDAS DE 3.00 M DE ALTO, CON ANTE PECHO DE 0.60 M Y VANO LIBRE DE 2.40 M, DE 2.35 M DE ANCHO (1.00M CADA HOJA) Y UN FIJO A CADA LADO DE 0.15M ANCHO X 3.00M ALTO, AMBAS PUERTAS CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO DE CAMILLA; INCLUYE: FIJACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-190 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE ENTRADA MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4975, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-191 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTAS DE BAÑO MARCA YALE MOD. SAN CARLOS MX4976, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-192 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA SATINADA, LÍNEA ZAMAK MCA. HERRALUM, MOD. 1159, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PTR DE 2"X2", FORRADO DE TRIPLAY DE 1ERA DE 6MM PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE CUBIERTA CORIAN, BASE DE BASTIDORES DE PINO DE 1ERA DE 1"X1", FORRADO DE TRIPLAY DE 1A DE 6MM, CON CAJONERA DE TAMBOR, PUERTA Y ENTREPAÑOS DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083 EN MADERA MACIZA DE 1ERA DE 19 MM, MEDIDAS 0.70X0.70X0.80M, ZOCLO DE 5CM; INCLUYE: FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR DE PTR DE 2"X2", FORRADO DE TRIPLAY DE 1ERA DE 6MM PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE CUBIERTA CORIAN, BASE DE BASTIDORES DE PINO DE 1ERA DE 1"X1", FORRADO DE TRIPLAY DE 1A DE 6MM, CON CAJONERA DE TAMBOR, PUERTA Y ENTREPAÑOS DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO MELAMINA VESTO MOD. TOSCANA 083 EN MADERA MACIZA DE 1ERA DE 19 MM, MEDIDAS 3.00X0.70X0.80M, CON 3 CAJONES DE 0.18X0.40M, 1 PUERTAS DE 0.65X0.65M, CORREDERAS DE MONTAJE INFERIOR EN CIERRE SUAVE, ZOCLO DE 5CM; INCLUYE: FABRICACIÓN, RANURAS Y ORIFICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-195 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3" MCA. CUPRUM, LÍNEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICÓN, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-196 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-197 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACIÓN INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-198 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA AUTO ADHERIBLE ACABADO TIPO ESMERILADO DE 2 MILÉSIMAS DE ESP., PARA CRISTAL, CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-199 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA CHAPA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, PARA PUERTAS DE ALUMINIO, MARCA PHILLIPS MODELO 549 O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR GRIS EUROPA DE 2.00M DE ANCHO POR 3.00M DE ALTO DIVIDIDO EN 2 PIEZAS, APERTURA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 1M DE ANCHO X 2.20M DE ALTO, CON JALADERAS TIPO "H" TUBULAR MARCA BRUKEN EN ACERO INOXIDABLE 201, COLOR NEGRO MATE MOD. BRK 7651, CON CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM, 1 ANTEPECHO DE 0.80 X 4.83M, Y FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.60M X2.00M.; INCLUYE: KIT DE HERRAJES, RIEL, CORTES, PERFILES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A13 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0
SIOP-201 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA SÉPTICO DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18 P3, MEDIDAS DE 1.50X0.70X1.00M, BASTIDORES DE 2", CUBIERTA CON RESPALDO Y 1 TARJA 0.40X0.40X0.40M, CON GABINETE Y PUERTA, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR DE 0.40M ANCHO X 1.50M LARGO X 0.40 ALTO, 1 ENTREPAÑO INFERIOR Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CON GOMA ANTIDERRAPANTE, ACABADOS SANITARIOS, BORDES ANTIESCURRIMIENTO; INCLUYE: MATERIALES, ORIFICIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS AL LUGAR, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-202 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18 P3, MEDIDAS DE 1.00X0.60X1.00M, BASTIDORES DE 2", CUBIERTA CON RESPALDO Y 1 TARJA 0.40X0.40X0.40M, CON GABINETE Y PUERTA, 1 ENTREPAÑO INTERMEDIO, 1 ENTREPAÑO INFERIOR Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CON GOMA ANTIDERRAPANTE, ACABADOS SANITARIOS, BORDES ANTIESCURRIMIENTO; INCLUYE: MATERIALES, ORIFICIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS AL LUGAR, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A14 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
SIOP-203 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA ESTACIÓN MANUAL, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CONDULET FS2,CONTRA Y MONITOR, 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-204 | SALIDA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, PARA SIRENA ESTROBO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,1 CAJA CUADRADA 4" x 1 1/2" (RACO NO. 191), ARILLO DE EXTENSION 4" x 1 1/2", 1 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN, MARCA FIRE LITE, MODELO NBG-12LXSP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, CON CONFIGURACIÓN ESTROBOSCÓPICA SELECCIONABLE, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2R-L, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-207 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT GABINETE HIDRANTE, INCLUYE: 1 GABINETE. LÁMINA NEGRA, CALIBRE 22 ESMALTADO DE EMPOTRAR, 30M PARA MANGUERA (70 X 88 X 21), 1 VÁLVULA ANGULAR DE GLOBO, FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, CON VÁSTAGO ASCENDENTE PARA LA APERTURA O CIERRE AL PASO DEL AGUA, OPERADO MEDIANTE VOLANTE, ACABADO BRONCE GRANALLADO, 1 CHIFLÓN / BOQUILLA DE 3 PASOS, BOQUILLA PARA CONECTARSE A MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE TRES PASOS, 1 MANGUERA PARA HIDRANTE HH 200 1½"X30 M BCE IPT MARCA PARSCH, SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO, 1 LLAVE UNIVERSAL PARA EL USO EN MANGUERAS DE HIDRANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CEDULA 10 DE ACERO AL CARBON LISTADO ULFM RANURADA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-209 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CEDULA 10 DE ACERO AL CARBON LISTADO ULFM RANURADA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-210 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJO MERMELLON PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-211 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-212 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 4"X90° RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-213 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 4"X45° RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-214 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO DE 2" RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE FLEXIBLE DE 4" RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-216 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO DE 4" RANURADO DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-217 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 4" RANURADA DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-218 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA DE HIERRO DUCTIL RANURADA DE 4" X 2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-219 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA DE 4" RANURADA DE HIERRO DUCTIL UL/FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-220 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK BRIDADA DE 4" HIERRO DUCTIL UL/FM, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-221 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK RANURADA DE 4" HIERRO DUCTIL UL/FM, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-222 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" PARED DELGADA , INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 90 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-225 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 4", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO SECO, CARATULA DE 3 1/2″ RANGO 0 – 300 PSI, UL/FM, INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HECHO EN LÁMINA CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA PUERTA Y CHAPA PARA EXITINTOR DE DIMENSIONES 0.80 X 0.40 X 0.23 M, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-229 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EN PUERTAS DE INGRESO A (EXTINTOR) CON MEDIDAS GENERALES DE 40 X 30 CM., FABRICADO A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4 MM. DE ESPESOR, FORRADO CON VINIL ADHERIBLE LUMINISENTE, CON IMAGEN, Y TEXTO IMPRESO, INCLUYE: TRAZO, DISEÑO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE TIPO ABC POLVO QUÍMICO SECO DE 6.0 KG, MARCA LESSPIRO PLUS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE TIPO ABC DE AGENTES LIMPIOS DE 11 LBS, MARCA HALOTRON MOD. S-26209 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A15 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
SIOP-232 | SALIDA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE HUMO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO,2 CAJA REGISTRO 4"X4", GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, TUBO SAPA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE HASTA 1 METRO TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-233 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTORES DE HUMO, MARCA NOTIFIER, MODELO B210LP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-235 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" PARED DELGADA , INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-236 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE DIÁMETRO 1/2", CONSIDERANDO VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE HASTA 1 M DE SUJECIÓN, TUERCAS, RONDANAS Y TAQUETES. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO AISLADOR PARA LAZO INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO ISO-X, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA LOS AUDIOVISUALES, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-239 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR CLASE A PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO FPL LAZO SLC 2 X 16 SÓLIDO, PAR TRENZADO, MARCA HONEYWELL, MODELO 4311, COLOR NEGRO/ROJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 165 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A16 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
SIOP-241 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 50 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 20 CM X 20 CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 4O CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-242 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA FABRICADA EN ALUCOBON DE 6MM COLOR PLATA DE 25 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, RECUADRO EN ESTIRENO DE 30 MICRAS DE 13 CM X 20CM PARA COLOCAR ICONOGRAFÍA, ESTIRENO DE 100 MICRAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA GENERAR FLOTADO DE SEÑALETICA DE 17 CM X 15 CM, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE, LOGOTIPOS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA EPOXICA, CORTES HECHOS CON LASER, CINTA DOBLE CARA PARA FIJACION A MURO, PAGO A DISEÑADOR GRAFICO PARA DISEÑO DE ICONOGRAFÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A17 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
SIOP-243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA FAN AND COIL MARCA MIRAGE MODELO DE EVAPORADORA RVI EDH601J DE 57,000 BTU/H (5 TR) DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO; DE 230 V/1 PH/60 HZ, DIÁMETRO TUBERÍA LIQUIDO 3/8", DIÁMETRO TUBERÍA GAS 3/4", INCLUYE: TERMOSTATO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA FAN AND COIL MARCA MIRAGE MODELO DE EVAPORADORA RVI EDH361J DE 36,000 BTU/H (3 TR) DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO; DE 230 V/1 PH/60 HZ, DIÁMETRO TUBERÍA LIQUIDO 3/8", DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8", INCLUYE: TERMOSTATO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA FAN AND COIL MARCA MIRAGE MODELO DE EVAPORADORA RVI EDH241L DE 24,000 BTU/H (2 TR) DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO; DE 230 V/1 PH/60 HZ, DIÁMETRO TUBERÍA LIQUIDO 3/8", DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8", INCLUYE: TERMOSTATO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-246 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO RVI MIRAGE MODELO CTH051S DE 5 TR (57,000 BTU/H) FRIO/CALOR, 6 HP, A 230 VOLTS, 1 PH, 60 HZ, DIÁMETRO TUBERÍA GAS 3/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEVACIÓN AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, FJACIÓN, CONSUMIBLES, CONEXIONES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO RVI MIRAGE MODELO CTH083U DE 8 TR (96,000 BTU/H) FRIO/CALOR, 10 HP, A 230 VOLTS, 3 PH, 60 HZ, DIÁMETRO TUBERÍA LIQUIDO 7/8", DIÁMETRO TUBERÍA GAS 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEVACIÓN AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONSUMIBLES, CONEXIONES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-248 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE TIPO HIGIÉNICO MARCA KLIMA HVAC SOLUTIONS, MODELO KMA1010TB40AHS0100101, CON CAPACIDAD DE 1,200 CFM Y FILTRACIÓN EN TRES ETAPAS (G4/MERV 8, F7/MERV 13 Y H14/HEPA 99.99%). EL EQUIPO CUENTA CON SERPENTÍN DE AGUA HELADA CON CAPACIDAD TOTAL DE 39.46 MBH, VENTILADOR EC MARCA ZIEHL-ABEGG DE 4.14 HP, GABINETE SANITARIO CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE 40 MM, BASE PEDESTAL, ACCESORIOS INTEGRADOS (MAGNEHELIC, VIDRIO DE INSPECCIÓN, INTERRUPTOR GENERAL Y TRAMPA DE CONDENSADOS), Y ES ENTREGADO DIRECTAMENTE EN SITIO CON FLETE INCLUIDO AL ÁREA DE TRABAJO. NO INCLUYE INSTALACIÓN NI PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-249 | SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADAS. P.G. ROSCADA DE 57 MM. DE DIAMETRO, HASTA 12.00 M., INCLUYE: COPLES, CONECTORES, CODOS, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° CAL. 6, CONDULET RECTANGULAR FSC CON TAPA Y EMPAQUE, TRAZOS, MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-250 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE BRANCH MODELO ML01/A MCA: MIRAGE A UNA ALTURA MAXIMA DE 6M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-251 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE BRANCH MODELO FQ01A/A MCA: MIRAGE A UNA ALTURA MAXIMA DE 6M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-252 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE BRANCH MODELO FQ01B/A MCA: MIRAGE A UNA ALTURA MAXIMA DE 6M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-253 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-250, INCLUYE: GRÚA, MONTAJES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-254 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU, MODELO CET-2600, 3/4 HP, VOLTAJE 220V, INCLUYE: ACARREOS, MONTAJES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-255 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE FILTROS PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN/RETORNO, CONSTRUIDA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, ESTRUCTURA REFUERZADA TIPO ÁNGULO Y SOPORTERÍA DE PTR, DISEÑADA PARA ALOJAR FILTROS PLISADOS Y TIPO BOLSA DE 24" X 24", CON FILTRACIÓN FINAL HEPA MERV 17 (99.97%). INCLUYE PUERTA DE ACCESO HERMÉTICA, RIELES INTERIORES, SELLOS DE NEOPRENO, SUMINISTRO DE FILTROS MERV 8-13 (BOLSA) Y HEPA (PLISADO), HERRAJES ANTICORROSIVOS, MANIOBRA DE ELEVACIÓN, INSTALACIÓN COMPLETA, PRUEBAS FUNCIONALES Y ARRANQUE. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-256 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS PARA PAQUETES DEL MODELO MQ0381M / MQ0661M / MQ0663M / MQ1203M / MQ1803M / MQ2403M PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PAQUETE INVERTER, MONTADOS EN PLAFÓN, INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO, MANIOBRA DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS, HERRAMIENTA INALÁMBRICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-257 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS MODELO T6861V1WB MARCA HONNEYWELL PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PLAFON POR ASI CONVENIR AL PROYECTO.INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO MANIOBRA DE INSTALACION HERRAMIENTA MENOR,ESCALERAS HERRAMIENTA INALAMBRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONABILIDAD Y SERVICIO P.U.O.T. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE TERMOSTATO MODELO CG510A1019/N MARCA HONEYWELL, TAMAÑO PEQUEÑO DE 4.5" X 4.5" X 1.5", PARA LA PROTECCIÓN DEL TERMOSTATO CONTRA MANIPULACIÓN NO AUTORIZADA O DAÑOS, INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO, MANIOBRA DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS, HERRAMIENTA INALÁMBRICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-259 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE CONECTOR DE CONDUCTO FLEXIBLE MARCA SOLER & PALAU MODELO AFS O SIMILAR, PARA EVITAR TRANSMISION DE VIBRACION EN DUCTOS DE HASTA 12" DE DIÁMETRO Y PARA CONEXIONES FLEXIBLES INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO CON CANAMO, FIJACION AL DUCTO, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-260 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE PARA LOS EQUIPOS TIPO PAQUETES, INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, ENSANBLE, ELEVACION, NIVELACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, COLGANTES DE CAÑUELA, ANCLAS FULMINANTES, TUERCAS, FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DOBLECES, ENGARGOLADO, MANUFACTURA DE DUCTO, REFUERZO Y MONTAJE DE LOS MISMOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | KG | 300 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO RF-3100 DE 1" DE ESPESOR, A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO, PARA USO EN INTERIOR. INCLUYE: FABRICACIÓN, CORTE, MANEJO DE DESPERDICIOS, TROQUELADO, ROLADO, DOBLECES, SUMINISTRO, TRAZO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MISCELÁNEOS, SELLADO, FLETES, CARGA, DESCARGA, ALMACENAJE, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-262 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTERÍA EXTERIOR, CONSISTENTE EN MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR, REVESTIDA CON UNA CAPA DE POLIÉSTER Y TERMINADA CON PINTURA AULADA PARA PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE. INCLUYE: FABRICACIÓN, CORTE, MANEJO DE DESPERDICIOS, TROQUELADO, ROLADO, DOBLECES, SUMINISTRO, TRAZO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, MISCELÁNEOS, SELLADO, FLETES, CARGA, DESCARGA, ALMACENAJE, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 50 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-263 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 8" DE DIAMETRO FABRICADO EN ALUMINIO MARCA VERMONT O SIMILAR CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-264 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIAMETRO FABRICADO EN ALUMINIO MARCA VERMONT O SIMILAR CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-265 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIAMETRO FABRICADO EN ALUMINIO MARCA VERMONT O SIMILAR CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-266 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR TIPO REDONDO MARCA INNES O SIMILAR PARA MANEJO DE AIRE DE INYECCION DE LA SIGUIENTE MEDIA DE CUELLO X 12 PULGADAS INCLUYE:MANIOBRA DE INSTALACION HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS HERRAMIENTA INALAMBRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONABILIDAD Y SERVICIO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-267 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN, MODELO DPI DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 8" DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-268 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN, MODELO DPI DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 10" DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-269 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN, MODELO DPI DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 12" DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-270 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE MODELO HR, MARCA HR, FABRICADA EN ALUMINIO CON ALETAS FIJAS A 45°, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, MEDIDA 44" X 11". INCLUYE CUELLO CUADRADO, ACCESORIOS DE MONTAJE, SELLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE MODELO HR, MARCA HR, FABRICADA EN ALUMINIO CON ALETAS FIJAS A 45°, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, MEDIDA 14" X 16". INCLUYE CUELLO CUADRADO, ACCESORIOS DE MONTAJE, SELLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-272 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO, MODELO RPR DE 24" X 24" CON ADAPTADOR REDONDO DE 12" DE DIAM, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, MARCA PROAIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/4”, PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE CORTE, TRAZO, CURVADO, LIMPIEZA CON NITRÓGENO, UNIONES MEDIANTE SOLDADURA CON FLUX Y VARILLA DE PLATA, FIJACIÓN CON SOPORTERÍA ADECUADA CADA 1.50 M, ETIQUETADO. | M | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-274 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/2”, PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE CORTE, TRAZO, CURVADO, LIMPIEZA CON NITRÓGENO, UNIONES MEDIANTE SOLDADURA CON FLUX Y VARILLA DE PLATA, FIJACIÓN CON SOPORTERÍA ADECUADA CADA 1.50 M, ETIQUETADO. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX DE 1” DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE COBRE DE 1/4”, AUTOEXTINGUIBLE, CÉLULA CERRADA, LIBRE DE CFC. INCLUYE CORTE, ENMANGUE Y SELLADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA EVITAR CONDENSACIÓN, ACABADO LIMPIO Y CONTINUO. | M | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX DE 1” DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE COBRE DE 1/2”, AUTOEXTINGUIBLE, CÉLULA CERRADA, LIBRE DE CFC. INCLUYE CORTE, ENMANGUE Y SELLADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA EVITAR CONDENSACIÓN, ACABADO LIMPIO Y CONTINUO. | M | 35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-277 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE DE REFRIGERANTE EN EXTERIOR, A BASE DE PORTERÍAS DE PTR Y ESTRUCTURA METÁLICA EN AZOTEA, CON RESISTENCIA A INTEMPERIE, DISEÑADA PARA SOPORTAR LÍNEAS DE REFRIGERANTE DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CONDICIONES AMBIENTALES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ALMACENAJE, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO. | PZA | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-278 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 3/8", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8", 2 VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 3/8". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-279 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORAS Y EQUIPOS DE 1 A 2 TONELADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-280 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORAS Y EQUIPOS DE 3 A 6 TONELADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-281 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA EXTRACTORES EN EXTERIOR, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR Y PERFIL REFORZADO, CON SOPORTE VIBROAISLADO PARA DISMINUCIÓN DE RUIDO Y TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ALMACENAJE, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-282 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA DUCTERÍA DE HVAC EN INTERIOR, A BASE DE UNICANAL Y VARILLA, ANCLADA A LOSA Y ESTRUCTURADA PARA SOPORTAR CARGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ALMACENAJE, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO. P.U.O.T. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-283 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CAJAS DE FILTROS EN EXTERIOR, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PTR Y PLACA DE FIJACIÓN, ANCLADA A LOSA O ESTRUCTURA EXISTENTE, DISEÑADA PARA RESISTIR CARGA Y VIBRACIONES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ALMACENAJE, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-284 | PASOS EN LOSA DE AZOTEA O MUROS PARA DUCTERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2" A 12", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL HASTA 60 MTS DE DISTANCIA EN CARRETILLA, PARA SU POSTERIOR RETIRO, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:4, PERFILADO, LIMPIEZA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-285 | DUCTERIA DE DRENADO PARA EQUIPOS DE HVAC A BASE DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4”. INCLUYE: 5M DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4", 3 CODOS DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 3/4"., 3 CODOS DE PVC HIDRÁULICO DE 45° X 3/4", COLGANTEO CON ESPARRAGO T ABRAZADERA TIPO PERA, INSTALACIÓN POR MURO O TECHO, UNIÓN, DESPERDICIO, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A18 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
SIOP-286 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-287 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED DELGADA CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 72 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-288 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 360 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-289 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/200 MM ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-290 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO MALLA A BASE DE UNICANAL U-10 4X4, 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 5/16", 2 RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", 2 VARILLA ROSCADA DE 5/16" DE HASTA 1M DE LONGITUD, TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4", Y 2 TAQUETES EXPANSORES DE 5/16". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-291 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-292 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 5 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-293 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT 6 DE 7 FT COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-294 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 1 PUERTO KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-295 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-296 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CISCO WAP371- DOBLE BANDA - WIFI AC/N -POE. O SIMILAR, INSTALACIÓN EN TECHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A19 | CCTV |  |  |  |  | 0
SIOP-297 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-298 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA TIPO DOMO IP 6 MEGAPIXEL / SERIE PRO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP 67/IK10/WDR120DB/AUDIO Y ALARMAS/POE/VIDEO ANALITICOS INTEGRADOS, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD2763G2-IZS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, CONEXIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-299 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES PARA CAMARA DOMO MARCA HIKVISION MODELO DS-1280ZJ-DM55, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-300 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-301 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A20 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
SIOP-302 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A SISTEMA DE VOCEO, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-303 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCINA PARA PLAFÓN MARCA JBL PROFESSIONAL ALTAVOZ PLAFÓN 8124 8100 SERIES IN-CEILING LOU DE 4", ANCHO DE FRECUENCIA DE 60 HZ – 18 KHZ, SENSIBILIDAD 93 DB (1 KHZ – 8 KHZ), 1 W, 1 M, CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BOCINA DE 20 W, MEDIDAS DE 206 MM X 89 MM, DIAMETRO DE CORTE DE 175 MM. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" PARED DELGADA , INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-305 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE AUDIO BINARY O SIMILAR DE 4X16 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 180 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A21 | SISTEMA PACIENTE ENFERMERA |  |  |  |  | 0
SIOP-306 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A SISTEMA PACIENTE ENFERMERA, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO). | SALIDA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-307 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GATEWAY (PUERTA DE ENLACE) MODELO 7092 MARCA JERON. CONTROL LOCAL (DATOS Y AUDIO) Y HUB DE CONFIGURACIÓN PARA HASTA 4 CONSOLAS DE ENFERMERAS O TERMINALES DE PERSONAL Y HASTA 31 (MENOS CONSOLAS DE ENFERMERAS O TERMINALES DE PERSONAL) DE CUALQUIER COMBINACIÓN DE CONTROLADORES Y LÁMPARAS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-308 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BATERÍA DE RESPALDO MODELO 7095 MARCA JERON. PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELÉCTRICA A TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-309 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO MODELO 7088, MARCA JERON. CAPACIDAD PARA ALOJAR GATEWAY, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SWITCH. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-310 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ETHERNET DE 8 PUERTOS MODELO 7991 MARCA JERON. PARA INTERCONECTAR GATEWAYS LOCALES E INTEGRARLOS A LA COMPLETA RED DISTRIBUIDA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN HOSPITALARIO PACIENTE-ENFERMERA | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-311 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE ENFERMERAS A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO MODELO 7065 MARCA JERON. PARA ANUNCIAR LAS LLAMADAS DESDE LAS ESTACIONES DE PERSONAL/PACIENTE, PERMITE COMUNICACIÓN DE VOZ DUPLEX A DOS VÍAS ENTRE LAS ESTACIONES DE ENFERMERÍA Y DE PACIENTE/PERSONAL, PERMITE REALIZAR LLAMADAS A HABITACIONES, VER LA LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL, Y SOLICITUDES PENDIENTES DE SERVICIO.INCLUYE:RECEPTÁCULO PARA CONSOLA DE ENFERMERAS MODELO 7969, MARCA JERON. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-312 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE PASILLO (MEJORADA) 3 CANALES, 9 MEJORADAS MODELO 7155 MARCA JERON. PARA PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, DATOS Y AUDIO PARA UN MÁXIMO DE NUEVE ESTACIONES DE AUDIO Y HASTA UN TOTAL COMBINADO DE 15 ESTACIONES PERIFÉRICAS. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-313 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE PACIENTE MODELO 7123 MARCA JERON. PARA PROPORCIONAR AUDIO COMUNICACIÓN Y HASTA CINCO PUNTOS DE LLAMADA DISCRETOS | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-314 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLA LLAMADORA MODELO 6226 MARCA JERON. PARA AVISAR A UNA ENFERMERA DESDE UNA ESTACIÓN DE PACIENTE ASOCIADO, PUDIENDO REALIZAR HASTA 12 PRIORIDADES DE LLAMADO DISTINTOS. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINADOR DE LINEA, MODELO 9778-10, MARCA JERON | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-316 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE 2 BOTONES MODELO 7131 MARCA JERON. PARA REALIZAR LLAMADA DE CÓDIGO AZUL Y LLAMADA DE AYUDA DE PERSONAL. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-317 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE PERSONAL MODELO 7012 MARCA JERON. PARA PROPORCIONAR AUDIO COMUNICACIÓN . | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-318 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PUENTE MODELO 7984-L, MARCA JERON | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-319 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 13MM. (1/2"), INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-320 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE 1/2" PARED DELGADA , INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ROSCADO, COPLE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-321 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CABLE CAL. 2X22 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-322 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORÍA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO MÁXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MÁS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ, CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SÍ, CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FÁCIL INSTALACIÓN EN LAS CANALIZACIONES. | M | 160 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A22 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
SIOP-323 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 180.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
A | Rehabilitación del área de observación pediátrica en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A2 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  | 0
A3 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0
A4 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A4.1 | DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
A4.2 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
A4.3 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
A5 | SALIDAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
A6 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
A7 | GASES |  |  |  |  | 0
A8 | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
A9 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
A10 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
A11 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
A12 | VENTANERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0
A13 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0
A14 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
A15 | DETECTORES DE HUMO |  |  |  |  | 0
A16 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
A17 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
A18 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
A19 | CCTV |  |  |  |  | 0
A20 | SISTEMA VOCEO |  |  |  |  | 0
A21 | SISTEMA PACIENTE ENFERMERA |  |  |  |  | 0
A22 | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | TOTAL M. N. | 0